## 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услугах для
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(утв. Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 г. № 718)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Электротеплосеть" за 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
1 | Оперативно-техническая информация | 6.0833 | 10121
2 | Оперативно-техническая информация | 5.5 | 10124
3 | Оперативно-техническая информация | 1.1667 | 10126
4 | Оперативно-техническая информация | 2.9999 | 10127
5 | Оперативно-техническая информация | 3.9999 | 10131
6 | Оперативно-техническая информация | 2.25 | 10131
7 | Оперативно-техническая информация | 6 | 10137
8 | Оперативно-техническая информация | 1.5833 | 10137
9 | Оперативно-техническая информация | 6.1667 | 10130
10 | Оперативно-техническая информация | 9.3332 | 10130
11 | Оперативно-техническая информация | 5.75 | 10130
12 | Оперативно-техническая информация | 19.6833 | 10130
| Итого | 70.5163
| Генеральный директор |  | Сурдин А.Б.

## 1.2
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
(утв. Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 г. № 718)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2017 год по ООО "Электротеплосеть"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 10137
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 70.5163
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0069563
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" Сурдин А.Б.

## 1.3
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 1.3 - Плановые значения показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя * | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.4157 | 0.4095 | 0.4034 | 0.3973 | 0.3913
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 0.99 | 0.989 | 0.988 | 0.987 | 0.986
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Сурдин А.Б.

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 2% | 2% | 100% | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 5 | 5 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100% | - | -
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. | Наличие информационно- справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организациеи с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  |  | обратная | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 25 | 30 | 83.33% | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100% | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 12 | 12 | 100% | - | -
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 18 | 18 | 100% | - | -
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0.5
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 1.72% | 2.1% | 81.9% | обратная | 0.5
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% |  | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.46
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  | Сурдин А.Б.

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
N п/п | Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | -
в том числе по критериям:
2.1. | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 1.72% | 2.1% | 81.9% | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 2.1% | 2.1% | 100% | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | -
в том числе по критериям:
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 10 | 11 | 90.91% | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - |  | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
в) | * системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | -
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | обратная
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | -
в том числе по критериям:
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 1.92
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 2.4 - Расчет фактического показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Значение индикатора информативности (Ин) | 2
2. | Значение индикатора исполнительности (Ис) | 0.46
3. | Значение индикатора результативности обратной связи (Рс) | 1.92
4. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) (согласно формулы 3.2 Методических указаний: Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис + 0,2 х Рс) | 0.906
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 3.1
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзав_тпр) | 97
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nзав_тпр) | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1,0
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 3.2
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 97
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nсд_тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1,0
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 3.3
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2016 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
2. | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками, шт. (Nочз_тпр) | 10
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1,0
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 3.4
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
Форма 3.4 - Расчет фактического показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к электрической сети за 2017 год
по ООО "Электротеплосеть"
Наименование территориальной сетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование показателя | Число, шт.
1. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
2. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1,0
4. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) (согласно формулы 2.1 Методических указаний: Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр) | 1
| Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" | Сурдин А.Б.

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 4.1 – Фактические показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации ООО "Электротеплосеть" за 2017 год
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.007
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр |  | 1
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  | 0.906
4. | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | 0.4034
5. | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | 1.02
6. | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | 0.988
7. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | 1
8. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | 0
9. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (территориальной сетевой организации) |  | 0
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  | Сурдин А.Б.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [9 empty] | январь-декабрь | [6 empty] | месяц | 2017 | года
ООО "Электротеплосеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 4 Фидера № 10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 09, 00, 2017.01.15 | 10,55, 2017.01.15 | В | 1.9167 | ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | № 1 15.01.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 93.9183
2 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 6 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 09,20, 2017.01.20 | 09,50, 2017.01.20 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | № 2 20.01.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 13.5
3 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 7 Фидера № 8 ТПС-110/10 "Потьма" | 0.4 | 09,30, 2017.01.24 | 10,50, 2017.01.24 | В | 1.3333 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | № 3 от 24.01.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 41.3323
4 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 9 Фидера № 6 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.4 | 09,10, 2017.01.24 | 11,30, 2017.01.24 | В | 2.3333 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | № 4 от 24.01.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 121.3316
5 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 6 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 07,00, 2017.02.20 | 08,15, 2017.02.20 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | № 5 20.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 63.75
6 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 5 от КТП № 16 Фидера № 7 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.4 | 10,30, 2017.02.21 | 11,30, 2017.02.21 | В | 1 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | № 6 21.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 35
7 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 6 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 12,00, 2017.02.24 | 13,10, 2017.02.24 | В | 1.1667 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | № 7 24.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 31.5009
8 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 05,40, 2017.02.25 | 06,45, 2017.02.25 | В | 1.0833 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | № 8 25.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 35.7489
9 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 14,00, 2017.02.27 | 15,00, 2017.02.27 | В | 1 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | № 9 27.02.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 21
10 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 2 Фидера № 2 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 13,00, 2017.03.02 | 14,10, 2017.03.02 | В | 1.1667 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | № 10 02.03.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 38.5011
11 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 19,00, 2017.04.12 | 2017-04-12 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 11 12.04.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 15.8327
12 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 6 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 15,10, 2017.04.15 | 16,30, 2017.04.15 | В | 1.3333 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | № 12 15.04.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 67.9983
13 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 12,00, 2017.04.29 | 12,50, 2017.04.29 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | № 13 29.04.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 39.9984
14 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 14,00, 2017.05.07 | 14,20, 2017.05.07 | В | 0.3333 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | № 14 07.05.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 15.9984
15 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 13,30, 2017.05.09 | 14,30, 2017.05.09 | В | 1 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | № 15 09.05.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 48
16 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 5 Фидера № 8 ТПС-110/10 "Потьма" | 0.4 | 09,00, 2017.05.10 | 09,50, 2017.05.10 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | № 16 10.05.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 16.666
17 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 5 от КТП № 6 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 16,10, 2017.05.11 | 17,10, 2017.05.11 | В | 1 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | № 17 11.05.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 17
18 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 2017-05-29 15:00 | 2017-05-29 15:50 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | № 18 29.05.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 39.9984
19 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 7 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 2017-06-01 09:10 | 2017-06-01 10:20 | В | 1.1667 | ВЛ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | № 19 01.06.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 61.8351
20 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 2017-06-03 19:30 | 2017-06-03 20:35 | В | 1.0833 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | № 20 03.06.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 27.0825
21 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 2 Фидера № 6 ТПС-110/10 "Вад" | 0.4 | 2017-07-01 08:00 | 2017-07-01 10:30 | В | 2.5 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 21 01.07.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 75
22 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 7 Фидера № 9 ПС-110/10 "Ширингуши" | 0.4 | 2017-07-01 14:30 | 2017-07-01 16:30 | В | 2 | ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | № 22 01.07.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 72
23 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП № 7 Фидера № 10 ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 2017-07-05 12:30 | 2017-07-05 14:00 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |  | № 23 05.07.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 70.5
24 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 41 Фидера № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.4 | 2017-08-11 13:00 | 2017-08-11 14:05 | В | 1.0833 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | № 24 11.08.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 51.9984
25 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 41 Фидера № 16 ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.4 | 2017-08-11 15:00 | 2017-08-11 15:30 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | № 25 11.08.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 22
26 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-09-07 10:20 | 2017-09-07 12:00 | В | 1.6667 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 26 07.09.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 50.001
27 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 3 Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 0.4 | 2017-09-13 16:30 | 2017-09-13 17:30 | В | 1 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | № 27 13.09.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 32
28 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-09-15 14:20 | 2017-09-15 15:10 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 28 14.09 2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 24.999
29 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 1 Фидера № 1 от ПС-35/10 "Выша" | 0.4 | 2017-09-14 06:00 | 2017-09-14 07:00 | В | 1 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | № 29 15.09.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 21
30 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 1 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 2017-09-30 15:20 | 2017-09-30 17:00 | В | 1.6667 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | № 30 30.09.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 18.3337
31 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 11:00 | В | 1 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | № 31 02.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 14
32 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-10-07 10:35 | 2017-10-07 12:40 | В | 2.0833 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 32 07.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 62.499
33 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 2 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 2017-10-11 11:00 | 2017-10-11 13:00 | В | 2 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 33 11.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 6
34 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 1 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 2017-10-12 14:20 | 2017-10-12 15:10 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | № 34 12.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 5.8331
35 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 1 Фидера № 13 от ПС-110/10 "Сосновка" | 0.4 | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 13:20 | В | 1.3333 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | № 35 17.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 14.6663
36 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП № 28 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Зубова Поляна" | 0.4 | 2017-10-26 13:15 | 2017-10-26 15:20 | В | 2.0833 | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | № 36 26.10.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 83.332
37 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 16 Фидера № 11 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-11-14 14:50 | 2017-11-14 15:35 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | № 37 14.11.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 42.75
38 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 2 Фидера № 8 от ПС-110/10 "Ударная" | 0.4 | 2017-11-14 19:40 | 2017-11-14 21:00 | В | 1.3333 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | № 38 14.11.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 38.6657
39 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 22 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-11-14 08:40 | 2017-11-14 10:50 | В | 2.1667 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | № 39 14.11.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 65.001
40 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 26 Фидера № 2 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-11-22 13:30 | 2017-11-22 15:00 | В | 1.5 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | № 40 22.11.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 67.5
41 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 1,3,5,2 от КТП № 25, 24, 16, 17 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-12-04 06:40 | 2017-12-04 15:20 | В | 8.6667 | ВЛ |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 |  | № 41 04.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 1776.6735
42 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Фидера № 6 от ПС-110/10 "Зубова-Поляна" | 10 | 2017-12-17 01:21 | 2017-12-17 06:08 | В | 4.7833 | ВЛ |  |  | 609 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 |  | № 42 17.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 2913.0297
43 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП № 1 Фидера № 10 от ТПС-110/10 "Теплый Стан" | 0.4 | 2017-12-20 10:35 | 2017-12-20 11:25 | В | 0.8333 | ВЛ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | № 43 20.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 49.1647
44 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 19 Фидера № 3 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-12-21 17:20 | 2017-12-21 18:04 | В | 0.7333 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | № 44 21.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 30.0653
45 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС-35/10 "Выша" | 10 | 2017-12-25 07:55 | 2017-12-25 10:55 | В | 3 | ВЛ |  |  | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 |  | № 45 20.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1 | 639
46 | ООО "Электротеплосеть" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ № 4 от КТП № 17 Фидера № 11 от ПС-110/10 "Явас" | 0.4 | 2017-12-25 13:20 | 2017-12-25 15:00 | В | 1.6667 | ВЛ |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |  | № 46 20.12.2017 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1 | 93.3352
[8 empty] | 70.5163 |  |  |  | 2514 | [14 empty] | 7185.3405
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" Сурдин А.Б.

## форма 8.3
утв. Приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2017 год
ООО "Электротеплосеть"
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 10137
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 10
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 136
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 9991
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.70857
3 | Средняя частота прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.248
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" Сурдин А.Б.

## форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Электротеплосеть" Республика Мордовия
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 720.5 | Свидетельства регистрации права на собственность
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1.6 | Свидетельства регистрации права на собственность
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.22 | -
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 10137 | Значение из формы 8.3 методических указаний
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 205 | -
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.5 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации"
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6 | форма 9.2
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" Сурдин А.Б.