## 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2019 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Повреждение изолятора. | 15.01.19 13-00 | 15.01.19 14-10 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 1ч,10мин | 349
2 | ВЛ-0,4 кВ №1от ТП №4 Фидера №1 от ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Повреждение изолятора. | 18.01.19 9-20 | 18.01.19 13-30 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 4ч. | 20
3 | ВЛ-0,4кВ кВ№3 от ТП 3 п. Парца ф №8 ПС 110кВ " Ударный" | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса (неблагоприятные погодные условия). | 18.01.19 9-15 | 18.01.19 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч,55мин | 147
4 | ТП №3 п. Выша фидер №1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание. | Повреждение изолятора | 22.01.19 10-34 | 22.01.19 13-00 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 2ч.34мин. | 47
5 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4 п. Леплей ф №2 ПС 110кВ "Ударный№ | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса (неблагоприятные погодные условия. | 23.01.19 16-40 | 23.01.1 918-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1 час 20 минут | 96
6 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша от ПС110кВ Ширингуши | Короткое замыкание | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий (обрыв провода). | 29.01.19 11-20 | 29.01.19 13-00 | Произведено восстановление магистрального провода | 1 час 40 минут | 196
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 11 часов 59 минут | 855
Февраль
1 | ТП №21 п. Явас фидер №3 ПС 110кВ Явас | разрушение проходного изолятора | Нарушение изоляции в связи с износом. | 3.02.19 9-00 | 3.02.19 13-10 | Замена проходного изолятора | 4 ч.10мин | 250
2 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4 п. Молочница ф №13 ПС 110кВ "Сосновка" | обрыв вводного провода | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 4.02.19 13-00 | 4.02.19 15-30 | Произведено восстановление вводного провода ,замена н/в вставки ПН-2 | 2 ч.30мин | 20
3 | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП №2 п. Лесной фидер №2 ПС 110кВ Явас | обрыв вводного провода | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 13-20 | 18.02.19 14-00 | Произведено восстановление вводного провода ,замена н/в вставки ПН-2 | 0 ч.40мин. | 69
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Озерный фидер №2 ПС 110кВ Явас | падение опоры | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 16-20 | 18.02.19 17-40 | Произведено пасынкование и установка опоры ,замена ПН-2. | 1ч.20 мин. | 67.2
5 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша ПС110/35/10 Ширингуши | Отключение В35кВ ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 14-07 | 18.02.19 15-20 | Произведено успешное РПВ. | 1ч.13мин | 153.68
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 9ч 13мин. | 559.88
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП №33 фидер №3 ПС 110 кВ Явас | Обрыв вводного провода ,перегорание н/в вставки ПН-2 | Падение снега с крыши на вводной провод. | 5.03.19 19-35 | 5.03.19 20-30 | Произведено восстановление провода,заменена н/в вставка ПН-2. | 0ч..55мин | 57
2 | ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ "Ударный" | Отключение В-10кВ яч №8 | Повреждение на абонентском оборудовании. | 6.03.19 9-20 | 6.03.19 9-40 | Произведено успешное РПВ. | 1ч.20мин | 423.6
3 | ТП №3 п. Парца фидер№8 ПС 110кВ " Ударный" | Повреждение КСУ | Износ оборудования | 6.03.19 12-00 | 6.03.19 13-10 | Произведена замена КСУ. | 1ч.10мин | 46.2
4 | ТП №6 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Повреждение шлейфа 10кВ на РТ-10кВ. | Разрегулировка болтового соединения | 6.03.19 11-10 | 6.03.19 11-35 | Произведен ремонт шлейфа на РТ-10кВ. | 1ч.25мин | 30
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №3п. Выша фидер №2 ПС 35кВ Выша | Повреждение изолятора. | Нарушение изоляции в связи с износом. | 15.03.19 9-20 | 15.03.19 11-50 | Поризведена замена изолятора. | 1ч.30мин | 8
6 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Животное (кошка) перекрыло проходные изоляторы ф.А.Б ТП №№53 микрорайон Солнечный. | 14.03.19 20-15 | 14.03.19 21-47 | Убрано животное | 1ч.32мин | 147
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Обрыв провода ,перегорание н/в вставки ПН-2. | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий (обрыв провода) | 25.03.19 15-50 | 25.03.19 17-30 | Убрано дерево, восстановлен провод,заменена н/в вставка. | 1ч.40 мин. | 125
| Итого за март месяц | [5 empty] | 8ч.12мин | 836.8
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 28ч.84мин | 2251.68
Апрель
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ШР095 п. Ширингуши фидер №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв вводного провода ,перегорание н/в вставки ПН-2 | 7.04.19 8-15 | 7.04.19 9-10 | Произведено восстановление провода,заменена н/в вставка ПН-2. | 0ч.55мин | 37
2 | ВЛ-0,4кв№1ТП №0608 п. Тракторный фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 12.04.19 16-20 | 12.04.19 16-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч.30мин | 13
3 | ВЛ-0,4кв№1ТП №ТС0902 п. Умет фидер №9 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв вводного провода | 14.04.19 18-00 | 14.04.19 20-55 | Произведено восстановление провода,заменена н/в вставка ПН-2. | 2ч.55мин | 26
4 | ВЛ-0,4кв№1ТП №0717 п. Зубова Поляна фидер №7 ПС110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 19.04.19 19-00 | 19.04.19 19-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч30мин | 18
5 | Итого за апрель месяц | [5 empty] | 3ч.70мин | 94
Май
1 | ВЛ 10кВ№2 ПС 35кВ Выша | Отключение В35кВ ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | Падение сухостоя на ВЛ | 1.05.2019 3-00 | 1.05.19 6-20 | Убрано дерево | 3ч20мин | 174
2 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0604 п. Тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 2.05.19 8-05 | 2.05.19 8-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч.35мин. | 110
3 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №0831 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 2.05.19 8-50 | 2.05.19 9-30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч.40мин | 38
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0805 п. Потьма ВЛ 10 кВ №8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв вводного провода | 15.05.19 17-20 | 15.05.19 18-45 | Произведено восстановление ввода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.25мин | 36
5 | ВЛ 0,4кв№1ТП №ВД0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв вводного провода | 16.05.19 21-05 | 16.05.19 23-10 | Произведено восстановление ввода и заменена н/в вставка ПН-2 | 2ч.05мин, | 32
6 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС09033 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв провода (сильный ветер) | 18.05.19 18-30 | 18.05.19 21-15 | Произведено восстановление ввода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3ч.25мин | 27
7 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Отключение В-10кВ яч №2 ПС 35кВ Выша | Прохождение грозового фронта с сильным ветром | 23.05.19 16-50 | 23.05.19 18-05 | РПВ успешно по окончании грозы | 1ч.55мин | 74
8 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | окисление вводного провода | 27.05.19 9-30 | 27.05.19 11-10 | Произведена ревизия вводного провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.40мин | 39
9 | ВЛ 10кВ №18 ПС Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Прохождение грозового фронта с сильным ветром падение опоры | 31.05.19 20-30 | 31.05.19 22-34 | Произведена установка опоры | 2ч.04мин | 132
10 | Итого за май месяц | [5 empty] | 15ч 49ми. | 662
Июнь
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0613 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание перегорание н/вставки ПН-2 | Схлест проводов | 9.06.19 9-35 | 9.06.19 10-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.35мин. | 37
2 | ВЛ-0,4кв№2ТП №0805 п. Потьма фидер №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | окисление вводного провода | 11.06.19 13-15 | 11.06.19 14-05 | Произведена ревизия вводного провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0ч.50мин | 38
3 | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС0908 п. Умет фидер №9 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 11.06.19 16-10 | 11.06.19 17-30 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.20мин | 36
4 | ВЛ-0,4кв№3ТП №0832 п. Зубова Поляна фидер №8 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 11.06.19 18-00 | 11.06.19 19-05 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч 05мин | 30
5 | ТП №0602 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 12.06.19 11-15 | 12.06.19 11-55 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.40мин | 33
6 | ТП № 0808 п. Потьма ф №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | Отключение В-10кВ яч№8 ПС Потьма | Отгорание шлейфа 10кВ на РТ-10кВ | 12.06.19 15-55 | 12.06.1916-21 | Произведен ремонт РТ-10кВ | 0ч.26мин | 120
7 | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ВД 0601 п. Дубитель ф №6 ПС 110кВ Вад тяговая | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | окисление вводного провода | 14.06.19 16-10 | 14.06.19 17-20 | Произведена ревизия вводного провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.10мин. | 28
8 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0606 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | окисление вводного провода | 22.06.19 13-00 | 22.06.19 14-10 | Произведена ревизия вводного провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.10мин. | 15
9 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 23.06.19 16-05 | 16,40 23.06.19 16-40 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.35мин. | 18
10 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Явас | Отключение В-10кВ яч №2 ПС Явас | Прохождение грозового фронта ,повреждение РЛНД10кВ | 24.06.19 4-00 | 24.06.19 8-45 | Произведен ремонт РЛНД-10кВ | 4ч.45мин. | 269
12 | ВЛ 0,4кВ ТП № 25 ф №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест вводных проводов | 25.06.19 16-15 | 25.06.19 17-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.15мин | 23
13 | ТП 10/0,4 № 0718 п. Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание в/вставки ПК-10 | Повреждение трансформаторов тока | 25.06.19 21-00 | 25.06.19 23-35 | Произведена замена трансформаторов тока | 2ч.35мин | 150
| Итого за июнь месяц | [5 empty] | 13ч.21мин | 797
| Итого за 2 квартал | [5 empty] | 32ч.40мин | 1553
Июль
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1853 п. Зубова Поляна фидер №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание перегорание н/вставки ПН-2 | Схлест проводов | 7.07.19 11-50 | 7.07.19 12-40 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0 ч.50 мин | 18
2 | ВЛ-0,4кв№2ТП №0613 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Потьма тяговая | Отключение вводного автомата | неисправность вводного автомата | 11.07.19 19-30 | 11.07.19 20-30 | Произведена замена автомата | 1ч. | 75
3 | ВЛ-0,4кв№1ТП №ТС1001 п. Теплый Стан фидер №10 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание перегорание н/вставки ПН-2 | Схлест проводов | 12.07.19 18-55 | 12.07.19 20-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.15мин | 57
4 | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС1001 п. Теплый Стан фидер №10 ПС110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Срыв изолятора,схлест проводов | 15.07.19 18-55 | 15.07.19 19-50 | Произведена перяжка провода и замена изолятора заменена н/вставка ПН-2 | 0.ч55мин. | 24
5 | ВЛ 0,4кВ №1ТП №ТС1003 п. Умет ф идер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Срыв изолятора,схлест проводов | 20.07.19 16-05 | 20.07.19 18-00 | Произведена перяжка провода и замена изолятора заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.55мин | 186
6 | ТП № П0807 п. Потьма ф №8 ПС 110кВ Потьма тяговая | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 24.07.19 9-30 | 24.07.19 10-04 | Произведена заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.34мин. | 29
7 | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ТС0909 п. Уметф №9 ПС 110кВ Теплый Стан тяговая | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 24.07.19 15-45 | 24.07.19 16-40 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.55мин. | 20
8 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0613 п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв провода | 27.07.19 10-20 | 27.07.19 11-10 | Произведенремонт провода и замена ПН-2 | 0ч.50мин | 31
9 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1006 п. Умет ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 27.07.19 14-00 | 27.07.19 16-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 2ч.10 мин. | 57
10 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0610п. Зубова Поляна ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе | 27.07.19 18-05 | 27.07.19 19-07 | Произведена ревизи вводного провода,заменена н8 вставка ПН-2 | 1ч.02мин. | 102
| Итого за июль: | [5 empty] | 9ч 26 мин | 599
Август
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС 1004 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | падение дерева на ВЛ | 4.08.19 10-00 | 4.08.19 11-45 | Убрано дерево,заменена н/в вставка | 1ч.45мин. | 119
2 | ВЛ-0,4кв№2ТП №ТС1003 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 5.08.19 11-03 | 5.08.19 11-55 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0 ч.52мин. | 62
3 | ВЛ-0,4кв№4ТП №1639 п.Зубова Поляна фидер №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 7.08.19 18-00 | 7.08.19 19-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1 ч.10мин. | 55
4 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Отключение В-10кВ Яч №9 ПС 110кВ Ширингуши | сильный ветер ,падение дерева на ВЛ | 6.08.19 12-00 | 6.08.19 12-55 | Убрано дерево | 0ч.55мин. | 101
5 | ВЛ-0,4кв№1ТП №П0609п. П. Потьма фидер №6 ПС110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 8.08.19 13-50 | 8.08.19 15-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.20мин | 45
6 | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0602 п. Потьма фидер №6 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв вводного провода | 9.08.19 13-00 | 9.08.19 15-20 | Произведено восстановление вводного провода,заменена н/в вставка | 2ч.20 мин | 94
7 | ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | Отключение В-10кВ яч.№2 ПС 35 кВ Ширингуши | магистральный разъеденитель РМ1-2 ,межфазное перекрытие птицей | 15.08.19 18-00 | 15.08.19 22-10 | Убрана птица | 4ч.10мин | 335
8 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Отключение В-10яч №10ПС 110кВ Теплый Стан | Прохождение грозового фронта | 15.08.19 8-20 | 15.08.19 8-55 | РПВ успешное. | 0ч.35мин. | 131
9 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | Отключение В10кВ яч №6 ПС 110кВ Потьма | Повреждение на оборудовании абонента | 23.08.19 3-40 | 23.08.19 9-00 | Устранено повреждение,РПВ успешно | 6ч.30мин. | 1714
10 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 1638 п. Зубова Поляна фидер №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе | 24.08.19 9-30 | 24.08.19 10-30 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н8 вставка ПН-2 | 1ч. | 102
11 | ВЛ 0,4кВ №2ТП № 1637 п. Зубова Поляна ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 25.08.19 16-20 | 25.08.19 17-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.40мин | 51
| Итого за август: | [5 empty] | 19.17 | 2809
Сентябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №0613 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв вводного провода | 4.09.19 18-10 | 4.09.19 18-40 | Произведено восстановление вводного провода,заменена н/в вставка | 0ч.30мин. | 18
2 | ВЛ-0,4кв№2ТП №П0602 п. Потьма фидер №6 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе | 6.09.19 20-00 | 6.09.19 21-15 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н8 вставка ПН-2 | 1ч.15мин. | 100
3 | ВЛ-0,4кв№1ТП №1853 п.Зубова Поляна фидер №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе | 7.09.19 10-00 | 10,50 7.09.19 10-50 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н8 вставка ПН-2 | 0ч.50мин | 31
4 | ВЛ 0,4кВ ТП № П0808 фидер №8 ПС Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Срыв изолятора,схлест проводов | 9.09.19 15-35 | 9.09.19 16-30 | Произведена перяжка провода и замена изолятора заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.55мин. | 110
5 | ВЛ 0,4кВ ТП № ТС0909 фидер №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 10.09.19 15-30 | 10.09.19 17-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.30мин | 65
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0807 п. Потьма фидер 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 12.09.19 17-45 | 12.09.19 18-35 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.50мин | 31
7 | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0810п. Потьма ф идер №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе | 15.09.19 14-00 | 15.09.19 14-45 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 0 ч.45 | 16
8 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0611 п. Зубова Поляна фидер №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 23.09.19 10-15 | 23.09.19 11-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.45мин | 20
9 | ВЛ 0,4кВ №2ТП № 0721 п. Зубова Поляна ф №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 23.09.19 15-20 | 23.09.19 16-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.50мин | 41
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 5ч.65мин. | 432
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 34ч 08 мин | 3840
Октябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №2ТП №2 п. Лесной ф№2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 3.10.19 10-20 | 3.10.19 11-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.40мин. | 25
2 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №2 п. Озерный ф №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | повреждение изолятора | 3.10.19 15-10 | 3.10.19 17-30 | Произведена замена н/вставка ПН-2 | 2ч 20мин | 279
3 | ТП №0832 п. Зубова Поляна ф №8 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание в/в вставки ПК-10 | Неблагоприятные погодные условия | 4.10.19 13-40 | 4.10.19 14-15 | Произведена замена ПК-10кВ | 1ч. 15мин | 240
4 | ТП № 0608 п. Школа Тракторных бригадиров ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПК-10. | Неблагоприятные погодные условия | 4.10.19 18-20 | 4.10.19 18-55 | Произведена замена ПК-10кВ | 0ч.35 мин. | 87
5 | ВЛ 0,4кВ 1ТП № ТС1007п. Умет ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в ж.дом | 6.10.19 4-10 | 6.10.19 6-05 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 2ч.35 | 311
6 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1638 п. Зубова Поляна ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в ж.дом | 6.10.19 15-30 | 6.10.19 16-10 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч.20ми. | 41
7 | ВЛ 0,4кВ№2 ТП №33 п. Явас ф. №3 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 9.10.19 9-23 | 9.10.19 9-50 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.47мин. | 60
8 | ВЛ 0,4кВ ТП № 0713 п. Зубова Поляна ф. №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | замыкание на вводе в ж.дом | 10.10.19 7-10 | 10.10.19 8-10 | Произведена ревизия вводного провода,заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч. | 85
9 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Отключение В-10кв яч.№9 ПСТеплый Стан | Неблагоприятные погодные условия | 12.10.19 19-30 | 12.10.19 20-20 | РПВ успешное. | 0ч.50мин | 406
10 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0610 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Перегорание вставки ПК-10 |  | 30.10.19 10-15 | 30.10.19 13-40 | Произведена замена кабеля | 3ч.25мин | 435
11 | ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кв яч.№7 ПСЗубова Поляна | Отгорание шлейфа 10кВ на отпаечном разъеденителе | 31.10.19 8-41 | 31.10.19 9-15 | Произведено восстановление провода | 1ч.14мин | 112
| итого | [5 empty] | 14ч.01мин. | 2081
Ноябрь
1 | ВЛ 0,4кВ №3ТП №2 п. Молочница ВЛ 10кВ№13 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2.11.19 14-00 | 2.11.19 15-05 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.05ми | 54
2 | ВЛ 0,4кВ №3ТП №4 п. Выша ВЛ 10кВ№1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв провода | 3.11.19 11-03 | 3.11.19 14-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 3ч. 07мин | 277
3 | ВЛ 0,4кВ №2ТП №ТС1010п. Умет ВЛ 10кВ10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 3.11.19 16-30 | 3.11.19 17-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.20ми. | 66
4 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №2п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Обрыв провода | 4.11.19 10-00 | 4.11.19 13-05 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 3ч.05мин | 115
5 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1 п. Озерный ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 6.11.1911-00 | 6.11.19 12-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.10мин. | 116
6 | ВЛ 0,4кВ 1ТП № ТС1007п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 6.11.19 17-30 | 6.11.19 18-20 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.50мин. | 83
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0807 п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 12.11.19 19-05 | 12.11.19 19-35 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0ч.30мин. | 31.2
8 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП№19 п. Явас ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13.11.19 8-40 | 13.11.19 13-15 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 5ч.15мин | 510
9 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№1 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 17.11.19 13-05 | 17.11.19 15-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 2ч.05мин | 28
10 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП№3 п. Лесной ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | обрыв кабеля 0,4кВ | 21.11.19 14-30 | 21.11.19 17-30 | Произведена замена кабеля на провод СИП | 3ч. | 187
11 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП№2 п. Парца ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 23.11.19 21-45 | 23.11.19 22-20 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 1ч.15мин | 91
12 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№1 п. Молочница ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 25.11.19 16-00 | 25.11.19 18-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 2ч.10мин. | 32
13 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№14 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 28.11.19 8-53 | 28.11.19 10-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 2ч.53мин. | 43
[7 empty] | 26ч.25мин. | 1633.2
Декабрь
1 | ВЛ 0,4кВ №ТП №26 п. Явас ВЛ 10кВ№2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 1.12.19 10-13 | 1.12.19 11-05 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,52мин | 26
2 | ВЛ 0,4кВ №ТП №19 п. Выша ВЛ 10кВ№1 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 6.12.19 14-40 | 6.12.19 15-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,30 мин. | 11.25
3 | ВЛ 0,4кВ №2№ТП №ШР 0909п. Ширингуши ВЛ 10кВ10 №9ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 6.12.19 10-30 | 6.12.19 11-10 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,40 мин. | 13
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0805п. Потьма ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | окисление вводного провода | 19.12.19 13-00 | 19.12.19 13-40 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,40мин. | 1
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0610 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | неблагоприятные погодные условия сильный ветер,схлест проводов | 19.12.19 17-00 | 19.12.19 17-40 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,40мин. | 10
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП№16 п. Явас ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | неблагоприятные погодные условия сильный ветер,схлест проводов | 19.12.19 11-15 | 19.12.19 12-00 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,45мин. | 16.8
7 | ВЛ 10кВ №9,10 ПС 110кВ Теплый Стан | Отключение в-10кВ яч ввода №12 | неблагоприятные погодные условия сильный ветер | 20.12.19 1-40 | 20.12.19 2-45 | РПВ успешное. | 0,65мин. | 307.45
8 | ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП№16 п. Явас ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Схлест проводов | 28.12.19 15-35 | 28.12.19 16-30 | Произведена перяжка провода заменена н/вставка ПН-2 | 0,65мин. | 24
[7 empty] | 3ч.,77мин. | 409.5
| Итого за 4-ый квартал | [5 empty] | 44ч.03мин | 4124
| Итого за год. | [5 empty] | 139ч.35мин. | 12037
Раздел 1. Сведения о подразделениях пожарной охраны на объектах электроэнергетики.