## 2015
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2015 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 04.01.2015 13-10 | 04.01.2015 14-00 | Монтаж вводных проводов | 50 минут | 23
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №11 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Отсутствие контакта на вводе | 05.01.2015 11-55 | 05.01.2015 13-00 | Зачистка вводных проводов | 1 час 05 минут | 82 | 13
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №10 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 05.03.2015 14-30 | 05.03.2015 15-30 | Монтаж вводных проводов | 1 час | 32 | 11
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 12.01.2015 10-00 | 12.01.2015 11-00 | Монтаж линейного провода | 1 час | 23
5 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 20.03.2015 17-20 | 20.03.2015 18-00 | Монтаж линейного провода | 40 минут | 95 | 3
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №26 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 23.01.2015 11-30 | 23.01.2015 12-20 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 13
7 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №21 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 25.01.2015 18-20 | 25.01.2015 18-35 | Монтаж линейного провода | 15 минут | 10
8 | ТП №16 Фидер № 11 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перегорание предохранителя 10 Кв | 31.01.2015 05-40 | 31.01.2015 06-10 | Замена предохранителя | 30 минут | 464 | 6
9 | ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП №25 Фидера №1 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Схлест линейных проводов | 31.01.2015 09-40 | 31.01.2015 10-40 | Устранение схлеста проводов, замена плавких вставок | 1 час | 155 | 5
| Итого за январь | [5 empty] | 7 часов 10 минут | 897
Февраль
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №19 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 01.02.2015 09-15 | 01.02.2015 10-00 | Монтаж вводных проводов | 45 минут | 100
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №25 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.02.2015 09-40 | 01.02.2015 11-10 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 30 минут | 220
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.02.2015 11-40 | 01.02.2015 12-30 | Перетяжка проводов | 50 минут | 24
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 01.02.2015 16-20 | 01.02.2015 17-05 | Перетяжка проводов | 45 минут | 92
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №10 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 01.02.2015 17-25 | 01.02.2015 18-10 | Монтаж линейного провода | 45 минут | 27
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.02.2015 06-15 | 02.02.2015 07-20 | Перетяжка проводов | 1 час 05 минут | 50
7 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №29 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.02.2015 07-20 | 02.02.2015 08-20 | Перетяжка проводов | 1 час | 82
8 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №19 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.02.2015 05-45 | 02.02.2015 06-20 | Перетяжка проводов | 35 минут | 111
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №13 ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 02.02.2015 10-20 | 02.02.2015 11-10 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 47
10 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №21 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 06.02.2015 17-20 | 06.02.2015 18-00 | Монтаж линейного провода, замена предохранителя | 40 минут | 24
11 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 10.02.2015 08-10 | 10.02.2015 08-20 | Монтаж линейного провода, замена предохранителя | 40 минут | 11
12 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №25 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 16.02.2015 06-30 | 16.02.2015 07-30 | Монтаж линейного провода | 1 час | 121
13 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №3 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 20.02.2015 18-20 | 20.02.2015 19-00 | Монтаж линейного провода, замена предохранителя | 40 минут | 69
14 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №3 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 21.02.2015 17-10 | 21.02.2015 18-00 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 21
15 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №38 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 27.02.2015 05-10 | 27.02.2015 06-00 | Монтаж вводных проводов | 50 минут | 46
| Итого за февраль | [5 empty] | 12 часов 45 минут | 1045
Март
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №24 Фидера №1 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 12.03.2015 15-00 | 12.03.2015 15-20 | Перетяжка проводов | 20 минут | 33
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 13.03.2015 09-10 | 13.03.2015 10-30 | Перетяжка проводов | 1 час 20 минут | 148
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №17 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 13.03.2015 10-30 | 13.03.2015 11-40 | Перетяжка проводов | 1 час 10 минут | 132
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №30 Фидера №1 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 19.03.2015 17-20 | 19.03.2015 18-00 | Перетяжка проводов | 40 минут | 50
5 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 23.03.2015 19-40 | 23.03.2015 20-00 | Перетяжка проводов | 40 минут | 51
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №8 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 24.03.2015 08-10 | 24.03.2015 09-15 | Монтаж линейного провода | 1 час 05 минут | 37
7 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №26 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 24.03.2015 15-00 | 24.03.2015 16-00 | Монтаж линейного провода | 1 час | 31
8 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №3 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 26.03.2015 19-20 | 26.03.2015 20-00 | Перетяжка проводов | 40 минут | 4
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №20 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 30.03.2015 18-30 | 30.03.2015 18-55 | Перетяжка проводов | 25 минут | 32
10 | ВЛ-0,4 кВ №7 от ТП №1 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 30.03.2015 10-00 | 30.03.2015 10-30 | Монтаж вводного провода | 30 минут | 29
11 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №5 Фидера №3 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 30.03.2015 05-20 | 30.03.2015 06-30 | Монтаж линейного провода | 1 час 10 минут | 150
| Итого за март | [5 empty] | 9 часов 00 минут | 697
| Всего за 1 квартал | [5 empty] | 28 часов 45 минут | 1942
Апрель
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №19 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.04.2015 10-00 | 07.04.2015 11-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 30
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №4 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.04.2015 15-00 | 07.04.2015 16-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 34
3 | ТП №26 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 09.04.2015 13-00 | 09.04.2015 14-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 25
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №29 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.04.2015 07-20 | 11.04.2015 09-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 75
5 | ТП №2 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.04.2015 14-30 | 11.04.2015 15-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 49
6 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №3 Фидера №3 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.04.2015 16-50 | 11.04.2015 18-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 76
7 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 25.04.2015 16-30 | 25.04.2015 17-00 | Зачистка вводных проводов | 30 минут | 27
8 | ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП №28 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 25.04.2015 16-20 | 25.04.2015 17-00 | Монтаж линейного провода | 40 минут | 36
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №24 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 26.04.2015 12-00 | 26.04.2015 13-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 95
10 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 26.04.2015 16-20 | 26.04.2015 17-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 5
11 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №2 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 27.04.2015 11-00 | 27.04.2015 12-00 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 17
12 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 27..04.2015 08-30 | 27.04.2015 09-30 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 65
| Итого за апрель | [5 empty] | 12 часов 20 минут | 534
Май
1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №3 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.05.2015 21-40 | 02.05.2015 22-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 65
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №16 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 02.05.2015 20-00 | 02.05.2015 21-15 | Монтаж линейного провода | 1 час 15 минут | 50
3 | ТП №29 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.05.2015 21-40 | 04.05.2015 22-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 22
4 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №33 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 05.05.2015 16-40 | 05.05.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 20 минут | 21
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 08.05.2015 13-40 | 08.05.2015 14-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 20 минут | 16
6 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №47 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 08.05.2015 14-20 | 08.05.2015 14-50 | Зачистка вводных проводов | 30 минут | 7
7 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 12.05.2015 09-50 | 12.05.2015 10-40 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 69
8 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 15.05.2015 10-00 | 05.05.2015 11-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 42
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №42 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 15.05.2015 10-30 | 15.05.2015 11-30 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 18
10 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №3 Фидера №2 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 18.05.2015 14-40 | 18.05.2015 16-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 72
11 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №14 Фидера №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 18.05.2015 21-00 | 18.05.2015 21-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 30 минут | 32
12 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №33 Фидера №32 от ПС- 110/10 "Явас" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 19.05.2015 16-00 | 19.05.2015 16-40 | Зачистка вводных проводов | 40 минут | 43
13 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №20 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова-Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 19.05.2015 13-00 | 19.05.2015 13-30 | Зачистка вводных проводов | 30 минут | 28
| Итого за май | [5 empty] | 9 часов 55 минут | 485
Июнь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №13 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 05.06.2015 10-20 | 05.06.2015 11-20 | Монтаж линейного провода | 1 час | 69
2 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №19 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 06.06.2015 13-30 | 06.06.2015 14-20 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 69
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 08.06.2015 16-20 | 08.06.2015 17-10 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 21
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 10.06.2015 16-20 | 10.06.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 20
5 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 15.06.2015 13-30 | 15.06.2015 15-10 | Монтаж линейного провода | 40 минут | 38
6 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №1 Фидера №4 ПС- 110/10 "Сосновка" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 16.06.2015 14-00 | 16.06.2015 15-30 | Монтаж линейного провода | 1 час 30 минут | 55
7 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 17.06.2015 07-00 | 17.06.2015 07-35 | Монтаж линейного провода | 35 минут | 19
8 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №28 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Касание дерева | 18.06.2015 06-30 | 18.06.2015 07-20 | Монтаж линейного провода | 50 минут | 41
9 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №19 Фидера №7ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 21.06.2015 15-30 | 21.06.2015 16-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 83
10 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №19 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 22.06.2015 16-00 | 22.06.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 39
11 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №24 Фидера №1 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 30.06.2015 16-40 | 30.06.2015 18-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 63
| Итого за июнь | [5 empty] | 10 часов 15 минут | 517
| Итого за 2 квартал | [5 empty] | 32 часа 30 копеек | 1536
| Всего за 1 полугодие | [5 empty] | 61 час 15 минут | 3478
Июль
1 | ВЛ-0,4 кВ №2.3 от ТП №17 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.07.2015 12-00 | 04.07.2015 14-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа | 167
2 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №31 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Касание дерева | 06.07.2015 08-30 | 06.07.2015 11-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа | 130
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №1 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 12.07.2015 17-30 | 12.07.2015 19-00 | Зачистка вводных проводов | 1 час 30 минут | 26
| Итого за июль | [5 empty] | 5 часов 30 минут | 323
Август
1 | ВЛ-0,4 кВ №.2 от ТП №3 Фидера №13 ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 06.08.2015 16-00 | 06.08.2015 19-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 45 минут | 42
2 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №2 Фидера №13 ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 21.08.2015 10-00 | 21.08.2015 11-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 41
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №18 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 26.08.2015 13-10 | 26.08.2015 14-00 | Зачистка вводных проводов | 50 минут | 43
4 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №2 Фидера №8 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 27.08.2015 08-00 | 27.08.2015 09-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 15 минут | 102
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №31 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 27.08.2015 18-40 | 27.08.2015 19-30 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 36
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №26 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 28.08.2015 11-00 | 28.08.2015 12-00 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 17
7 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №2 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 31.08.2015 15-20 | 31.08.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 26
| Итого за август | [5 empty] | 7 часов 20 минут | 307
Сентябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.09.2015 15-10 | 04.09.2015 16-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 38
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №8 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 08.09.2015 10-05 | 08.09.2015 10-45 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 9
3 | ВЛ-0,4 кВ №.2 от ТП №3 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 15.09.2015 16-00 | 15.09.2015 18-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа | 13
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №30 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 19.09.2015 20-20 | 19.09.2015 21-00 | Зачистка вводных проводов | 40 минут | 17
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №13 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 21.09.2015 18-20 | 21.09.2015 19-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 130
6 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №8 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 28.09.2015 19-35 | 28.09.2015 20-30 | Зачистка вводных проводов | 55 минут | 24
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 6 часов 25 минут | 231
| Итого за 3 квартал | [5 empty] | 19 часов 15 минут | 861
| Всего за 9 месяцев | [5 empty] | 80 часов 30 минут | 4339
Октябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №8 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 04.10.2015 09-30 | 04.10.2015 11-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 30 минут | 74
2 | ТП №14 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Прекращение подачи электроэнергии | Разрушение проходного изолятора | 04.10.2015 10-00 | 04.10.2015 12-00 | Замена проходного изолятора | 1 час 30 минут | 75
3 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №17 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.10.2015 10-00 | 07.10.2015 11-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 95
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №26 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 10.10.2015 09-30 | 10.10.2015 10-30 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 15
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №10 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 10.10.2015 19-00 | 10.10.2015 20-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 46
6 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №27 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.10.2015 08-00 | 11.10.2015 09-15 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 15 минут | 91
7 | ВЛ-0,4 кВ №.3 от ТП №3 Фидера №3 ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 12.10.2015 15-00 | 12.10.2015 16-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 68
8 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №38 Фидера №16 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 13.10.2015 19-50 | 13.10.2015 20-30 | Зачистка вводных проводов | 40 минут | 129
9 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3 Фидера №13 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 16.10.2015 16-00 | 16.10.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 56
10 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №14 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 17.10.2015 17-40 | 17.10.2015 18-10 | Зачистка вводных проводов | 30 минут | 63
| Итого за октябрь | [5 empty] | 10 часов 35 минут | 712
Ноябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №.4 от ТП №19 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 06.11.2015 15-40 | 06.11.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 212
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №41 Фидера №16 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 12.11.2015 10-30 | 12.11.2015 11-00 | Зачистка вводных проводов | 30 минут | 65
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №42 Фидера №16 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Отсутствие света в жилом доме | Отсутствие контакта на вводе | 16.11.2015 08-00 | 16.11.2015 09-00 | Зачистка вводных проводов | 1 час | 54
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №7 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 19.11.2015 09-30 | 19.11.2015 10-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 10 минут | 117
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №16 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 21.11.2015 09-00 | 21.11.2015 09-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 77
2 | ВЛ-0,4 кВ №.4 от ТП №19 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 27.11.2015 16-00 | 27.11.2015 17-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 200
| Итого за ноябрь | [5 empty] | 5 часов 40 минут | 725
Декабрь
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №2 Фидера №13 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 05.12.2015 14-00 | 05.12.2015 15-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 95
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №27 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.12.2015 09-10 | 07.12.2015 10-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 98
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №17 Фидера №7 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.12.2015 11-05 | 07.12.2015 12-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 05 минут | 103
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №13 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.12.2015 13-20 | 07.12.2015 14-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 78
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №14 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв вводного провода | Касание дерева | 13.12.2015 09-30 | 13.12.2015 10-00 | Монтаж вводного провода | 30 минут | 31
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв вводного провода | Касание дерева | 16.12.2015 17-10 | 16.12.2015 17-40 | Монтаж вводного провода | 30 минут | 13
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №82 Фидера №8 ПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 19.12.2015 09-40 | 19.12.2015 10-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 40
| ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №27 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 24.12.2015 11-20 | 24.12.2015 12-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 58
| ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №32 Фидера №8 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 24.12.2015 14-15 | 24.12.2015 15-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 45 минут | 33
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №7 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв вводного провода | Касание дерева | 24.12.2015 21-30 | 24.12.2015 22-30 | Монтаж вводного провода | 1 час | 27
| ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №33 Фидера №3 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 24.12.2015 08-40 | 24.12.2015 09-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 40 минут | 43
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №2 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв вводного провода | Касание дерева | 24.12.2015 15-00 | 24.12.2015 16-00 | Монтаж вводного провода | 1 час | 171
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №26 Фидера №2 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 27.12.2015 15-00 | 27.12.2015 16-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 114
| ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №16 Фидера №11 ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 29.12.2015 08-40 | 29. 12.2015 10-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 68
6
| Итого за лекабрь | [5 empty] | 12 часов 00 минут | 972
| Итого за 4 квартал | [5 empty] | 28 часов 15 минут | 2409
| Всего за 2015 год | [5 empty] | 108 часов 45 минут | 6748