## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 15960.33 | [5 empty] | 7477.56 | [6 empty] | 0.12 |  | 10.6
1-00 | 15960.47 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 7477.66 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.8
2-00 | 15960.63 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 7477.75 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.8
3-00 | 15960.79 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 7477.85 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
4-00 | 15960.97 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 7477.94 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
5-00 | 15961.16 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 7478.05 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
6-00 | 15961.33 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 7478.14 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
7-00 | 15961.54 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 7478.24 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.1 |  | 10.8
8-00 | 15961.77 | 0.23 | 2760 |  |  |  | 7478.33 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
9-00 | 15962.04 | 0.27 | 3240 |  |  |  | 7478.42 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
10-00 | 15962.3 | 0.26 | 3120 |  |  |  | 7478.53 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.13 |  | 10.5
11-00 | 15962.55 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 7478.65 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
12-00 | 15962.8 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 7478.76 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
13-00 | 15962.99 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 7478.84 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
14-00 | 15963.23 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 7478.94 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
15-00 | 15963.46 | 0.23 | 2760 |  |  |  | 7479.04 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
16-00 | 15963.7 | 0.24 | 2880 |  |  |  | 7479.15 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
17-00 | 15964.01 | 0.31 | 3720 |  |  |  | 7479.29 | 0.14 | 1680 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
18-00 | 15964.26 | 0.25 | 3000 |  |  |  | 7479.39 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.5
19-00 | 15964.55 | 0.29 | 3480 |  |  |  | 7479.51 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
20-00 | 15964.76 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 7479.59 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
21-00 | 15964.97 | 0.21 | 2520 |  |  |  | 7479.68 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
22-00 | 15965.17 | 0.2 | 2400 |  |  |  | 7479.8 | 0.12 | 1440 |  |  |  |  | 0.12 |  | 10.6
23-00 | 15965.36 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 7479.9 | 0.1 | 1200 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
24-00 | 15965.52 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 7480.01 | 0.11 | 1320 |  |  |  |  | 0.11 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 17280 |  |  | 0 |  |  | 9240 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 23160 |  |  | 0 |  |  | 9840 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 21840 |  |  | 0 |  |  | 10320 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 62280 |  |  | 0 |  |  | 29400 |  |  | 0
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 12404.51 |  |  | 10062.49 |  |  | 6551.62 |  |  | 5299.23 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
1-00 | 12404.65 | 0.14 | 1120 | 10062.58 | 0.09 | 720 | 6551.71 | 0.09 | 720 | 5299.28 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.5
2-00 | 12404.78 | 0.13 | 1040 | 10062.67 | 0.09 | 720 | 6551.8 | 0.09 | 720 | 5299.33 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.5
3-00 | 12404.9 | 0.12 | 960 | 10062.74 | 0.07 | 560 | 6551.88 | 0.08 | 640 | 5299.35 | 0.02 | 160 |  |  | 80 |  | 10.5
4-00 | 12405.03 | 0.13 | 1040 | 10062.82 | 0.08 | 640 | 6551.97 | 0.09 | 720 | 5299.39 | 0.04 | 320 |  |  | 80 |  | 10.6
5-00 | 12405.15 | 0.12 | 960 | 10062.89 | 0.07 | 560 | 6552.06 | 0.09 | 720 | 5299.43 | 0.04 | 320 |  |  | 80 |  | 10.5
6-00 | 12405.31 | 0.16 | 1280 | 10063.01 | 0.12 | 960 | 6552.14 | 0.08 | 640 | 5299.46 | 0.03 | 240 |  |  | 80 |  | 10.5
7-00 | 12405.46 | 0.15 | 1200 | 10063.11 | 0.1 | 800 | 6552.22 | 0.08 | 640 | 5299.5 | 0.04 | 320 |  |  | 90 |  | 10.5
8-00 | 12405.65 | 0.19 | 1520 | 10063.24 | 0.13 | 1040 | 6552.3 | 0.08 | 640 | 5299.53 | 0.03 | 240 |  |  | 110 |  | 10.5
9-00 | 12405.82 | 0.17 | 1360 | 10063.37 | 0.13 | 1040 | 6552.38 | 0.08 | 640 | 5299.6 | 0.07 | 560 |  |  | 125 |  | 10.4
10-00 | 12406.03 | 0.21 | 1680 | 10063.51 | 0.14 | 1120 | 6552.48 | 0.1 | 800 | 5299.67 | 0.07 | 560 |  |  | 120 |  | 10.3
11-00 | 12406.18 | 0.15 | 1200 | 10063.61 | 0.1 | 800 | 6552.56 | 0.08 | 640 | 5299.73 | 0.06 | 480 |  |  | 120 |  | 10.3
12-00 | 12406.36 | 0.18 | 1440 | 10063.73 | 0.12 | 960 | 6552.66 | 0.1 | 800 | 5299.8 | 0.07 | 560 |  |  | 120 |  | 10.3
13-00 | 12406.56 | 0.2 | 1600 | 10063.86 | 0.13 | 1040 | 6552.76 | 0.1 | 800 | 5299.87 | 0.07 | 560 |  |  | 110 |  | 10.4
14-00 | 12406.72 | 0.16 | 1280 | 10063.96 | 0.1 | 800 | 6552.84 | 0.08 | 640 | 5299.92 | 0.05 | 400 |  |  | 110 |  | 10.4
15-00 | 12406.87 | 0.15 | 1200 | 10064.08 | 0.12 | 960 | 6552.94 | 0.1 | 800 | 5299.98 | 0.06 | 480 |  |  | 110 |  | 10.4
16-00 | 12407.04 | 0.17 | 1360 | 10064.2 | 0.12 | 960 | 6553.04 | 0.1 | 800 | 5300.04 | 0.06 | 480 |  |  | 120 |  | 10.4
17-00 | 12407.25 | 0.21 | 1680 | 10064.33 | 0.13 | 1040 | 6553.16 | 0.12 | 960 | 5300.1 | 0.06 | 480 |  |  | 100 |  | 10.4
18-00 | 12407.45 | 0.2 | 1600 | 10064.45 | 0.12 | 960 | 6553.27 | 0.11 | 880 | 5300.15 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.4
19-00 | 12407.6 | 0.15 | 1200 | 10064.54 | 0.09 | 720 | 6553.35 | 0.08 | 640 | 5300.2 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.4
20-00 | 12407.83 | 0.23 | 1840 | 10064.69 | 0.15 | 1200 | 6553.46 | 0.11 | 880 | 5300.26 | 0.06 | 480 |  |  | 90 |  | 10.4
21-00 | 12407.98 | 0.15 | 1200 | 10064.77 | 0.08 | 640 | 6553.53 | 0.07 | 560 | 5300.3 | 0.04 | 320 |  |  | 90 |  | 10.5
22-00 | 12408.15 | 0.17 | 1360 | 10064.88 | 0.11 | 880 | 6553.62 | 0.09 | 720 | 5300.35 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.5
23-00 | 12408.31 | 0.16 | 1280 | 10064.98 | 0.1 | 800 | 6553.71 | 0.09 | 720 | 5300.4 | 0.05 | 400 |  |  | 90 |  | 10.5
24-00 | 12408.45 | 0.14 | 1120 | 10065.07 | 0.09 | 720 | 6553.8 | 0.09 | 720 | 5300.44 | 0.04 | 320 |  |  | 80 |  | 10.5
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9120 |  |  | 6000 |  |  | 5440 |  |  | 2400
| с 8 до 16 час. |  | 11120 |  |  | 7680 |  |  | 5920 |  |  | 4080
| с 16 до 24 час. |  | 11280 |  |  | 6960 |  |  | 6240 |  |  | 4000
| с 0 до 24 час. |  | 31520 |  |  | 20640 |  |  | 17440 |  |  | 9680
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6751.36 |  |  | 5241.73 |  |  | 3968.55 |  |  | 2627.11 |  |  |  | 70 |  | 10.3
1-00 | 6751.41 | 0.05 | 400 | 5241.8 | 0.07 | 560 | 3968.59 | 0.04 | 320 | 2627.16 | 0.05 | 400 |  | 80 |  | 10.3
2-00 | 6751.46 | 0.05 | 400 | 5241.87 | 0.07 | 560 | 3968.63 | 0.04 | 320 | 2627.21 | 0.05 | 400 |  | 60 |  | 10.3
3-00 | 6751.5 | 0.04 | 320 | 5241.93 | 0.06 | 480 | 3968.66 | 0.03 | 240 | 2627.25 | 0.04 | 320 |  | 60 |  | 10.3
4-00 | 6751.53 | 0.03 | 240 | 5241.99 | 0.06 | 480 | 3968.69 | 0.03 | 240 | 2627.29 | 0.04 | 320 |  | 60 |  | 10.3
5-00 | 6751.58 | 0.05 | 400 | 5242.06 | 0.07 | 560 | 3968.72 | 0.03 | 240 | 2627.34 | 0.05 | 400 |  | 60 |  | 10.3
6-00 | 6751.63 | 0.05 | 400 | 5242.13 | 0.07 | 560 | 3968.76 | 0.04 | 320 | 2627.39 | 0.05 | 400 |  | 60 |  | 10.2
7-00 | 6751.69 | 0.06 | 480 | 5242.2 | 0.07 | 560 | 3968.79 | 0.03 | 240 | 2627.43 | 0.04 | 320 |  | 60 |  | 10.2
8-00 | 6751.76 | 0.07 | 560 | 5242.27 | 0.07 | 560 | 3968.83 | 0.04 | 320 | 2627.47 | 0.04 | 320 |  | 60 |  | 10.2
9-00 | 6751.85 | 0.09 | 720 | 5242.37 | 0.1 | 800 | 3968.88 | 0.05 | 400 | 2627.51 | 0.04 | 320 |  | 80 |  | 10.1
10-00 | 6751.93 | 0.08 | 640 | 5242.45 | 0.08 | 640 | 3968.93 | 0.05 | 400 | 2627.56 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.2
11-00 | 6752.01 | 0.08 | 640 | 5242.54 | 0.09 | 720 | 3968.98 | 0.05 | 400 | 2627.62 | 0.06 | 480 |  | 90 |  | 10.1
12-00 | 6752.09 | 0.08 | 640 | 5242.61 | 0.07 | 560 | 3969.04 | 0.06 | 480 | 2627.66 | 0.04 | 320 |  | 90 |  | 10.2
13-00 | 6752.16 | 0.07 | 560 | 5242.69 | 0.08 | 640 | 3969.09 | 0.05 | 400 | 2627.7 | 0.04 | 320 |  | 90 |  | 10.2
14-00 | 6752.23 | 0.07 | 560 | 5242.78 | 0.09 | 720 | 3969.12 | 0.03 | 240 | 2627.75 | 0.05 | 400 |  | 80 |  | 10.2
15-00 | 6752.29 | 0.06 | 480 | 5242.85 | 0.07 | 560 | 3969.15 | 0.03 | 240 | 2627.8 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.2
16-00 | 6752.38 | 0.09 | 720 | 5242.95 | 0.1 | 800 | 3969.22 | 0.07 | 560 | 2627.85 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.2
17-00 | 6752.45 | 0.07 | 560 | 5243.03 | 0.08 | 640 | 3969.27 | 0.05 | 400 | 2627.9 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.2
18-00 | 6752.53 | 0.08 | 640 | 5243.11 | 0.08 | 640 | 3969.32 | 0.05 | 400 | 2627.96 | 0.06 | 480 |  | 90 |  | 10.2
19-00 | 6752.61 | 0.08 | 640 | 5243.2 | 0.09 | 720 | 3969.37 | 0.05 | 400 | 2628.01 | 0.05 | 400 |  | 80 |  | 10.1
20-00 | 6752.68 | 0.07 | 560 | 5243.28 | 0.08 | 640 | 3969.41 | 0.04 | 320 | 2628.06 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.1
21-00 | 6752.76 | 0.08 | 640 | 5243.36 | 0.08 | 640 | 3969.45 | 0.04 | 320 | 2628.11 | 0.05 | 400 |  | 90 |  | 10.1
22-00 | 6752.82 | 0.06 | 480 | 5243.44 | 0.08 | 640 | 3969.49 | 0.04 | 320 | 2628.16 | 0.05 | 400 |  | 30 |  | 10.1
23-00 | 6752.86 | 0.04 | 320 | 5243.52 | 0.08 | 640 | 3969.52 | 0.03 | 240 | 2628.22 | 0.06 | 480 |  | 80 |  | 10.1
24-00 | 6752.9 | 0.04 | 320 | 5243.58 | 0.06 | 480 | 3969.55 | 0.03 | 240 | 2628.26 | 0.04 | 320 |  | 70 |  | 10.1
Расход эл.энергии |  |  | 3200 |  |  | 4320 |  |  | 2240 |  |  | 2880
|  |  | 4960 |  |  | 5440 |  |  | 3120 |  |  | 3040
|  |  | 4160 |  |  | 5040 |  |  | 2640 |  |  | 3280
|  |  | 12320 |  |  | 14800 |  |  | 8000 |  |  | 9200
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 62280
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 60040
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 2240
Небаланс ПС, % |  | 3.5967
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3720
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1680
Суточный расход, кВт∙ч |  | 62280
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2595
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.69758
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.59048
Главный инженер: ____________ А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
S, кВА
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 52160
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 51890
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 270
Небаланс ПС, % |  | 0.51764
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 3040
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 1520
Суточный расход, кВт∙ч |  | 52160
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 2173.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.71491
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.48254
Главный инженер: ___________А.И.Кудашов
Р, кВт
КОСФИ
U, кВ
Поступило по вводам, кВт∙ч |  | 27120
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  | 26990
Небаланс ПС, кВт∙ч |  | 130
Небаланс ПС, % |  | 0.47935
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  | 1520
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  | 720
Суточный расход, кВт∙ч |  | 27120
Среднесуточная нагрузка Рср. |  | 1130
Коэф. заполнения суточного графика |  | 0.74342
Коэф. испол. мощности трансф. |  | 0.24127
Главный инженер: _____________А.И.Кудашов

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 п.Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО "Электротеплосеть"
Источник питания:ПС110/10 тяг ПС Потьма
за 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 50/5 | Тр-ры тока |  | 50/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 1000 | Расчет. коэф. |  | 1000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 7536.42 |  |  | 2448.24 |  |  |  |  | 14911.17 |  |  | 5493.72 |  |  |  | 65 | 6761.44 |  |  | 3428.75 |  |  |  |  | 4792.56 |  |  | 3837.75 |  |  |  |  | 3456.43 |  |  | 2269.62
1-00 | 7536.54 | 0.12 | 480 | 2448.29 | 0.05 | 200 |  |  | 14911.44 | 0.27 | 810 | 5493.84 | 0.12 | 360 |  | 60 | 6761.55 | 0.11 | 660 | 3428.81 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.57 | 0.01 | 10 | 3837.76 | 0.01 | 10 |  |  | 3456.52 | 0.09 | 90 | 2269.69 | 0.07 | 70
2-00 | 7536.64 | 0.1 | 400 | 2448.33 | 0.04 | 160 |  |  | 14911.68 | 0.24 | 720 | 5493.94 | 0.1 | 300 |  | 60 | 6761.66 | 0.11 | 660 | 3428.88 | 0.07 | 420 |  |  | 4792.57 | 0 | 0 | 3837.77 | 0.01 | 10 |  |  | 3456.61 | 0.09 | 90 | 2269.75 | 0.06 | 60
3-00 | 7536.74 | 0.1 | 400 | 2448.38 | 0.05 | 200 |  |  | 14911.92 | 0.24 | 720 | 5494.06 | 0.12 | 360 |  | 55 | 6761.76 | 0.1 | 600 | 3428.94 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.57 | 0 | 0 | 3837.78 | 0.01 | 10 |  |  | 3456.67 | 0.06 | 60 | 2269.81 | 0.06 | 60
4-00 | 7536.84 | 0.1 | 400 | 2448.43 | 0.05 | 200 |  |  | 14912.13 | 0.21 | 630 | 5494.17 | 0.11 | 330 |  | 55 | 6761.87 | 0.11 | 660 | 3429.01 | 0.07 | 420 |  |  | 4792.57 | 0 | 0 | 3837.78 | 0 | 0 |  |  | 3456.78 | 0.11 | 110 | 2269.88 | 0.07 | 70
5-00 | 7536.95 | 0.11 | 440 | 2448.48 | 0.05 | 200 |  |  | 14912.47 | 0.34 | 1020 | 5494.3 | 0.13 | 390 |  | 50 | 6762 | 0.13 | 780 | 3429.03 | 0.02 | 120 |  |  | 4792.58 | 0.01 | 10 | 3837.79 | 0.01 | 10 |  |  | 3456.88 | 0.1 | 100 | 2269.35 | -0.53 | -530
6-00 | 7537.05 | 0.1 | 400 | 2448.52 | 0.04 | 160 |  |  | 14912.7 | 0.23 | 690 | 5494.39 | 0.09 | 270 |  | 57 | 6762.11 | 0.11 | 660 | 3429.16 | 0.13 | 780 |  |  | 4792.58 | 0 | 0 | 3837.8 | 0.01 | 10 |  |  | 3456.97 | 0.09 | 90 | 2270.01 | 0.66 | 660
7-00 | 7537.18 | 0.13 | 520 | 2448.56 | 0.04 | 160 |  |  | 14913 | 0.3 | 900 | 5494.5 | 0.11 | 330 |  | 60 | 6762.24 | 0.13 | 780 | 3429.24 | 0.08 | 480 |  |  | 4792.58 | 0 | 0 | 3837.81 | 0.01 | 10 |  |  | 3457.06 | 0.09 | 90 | 2270.07 | 0.06 | 60
8-00 | 7537.37 | 0.19 | 760 | 2448.61 | 0.05 | 200 |  |  | 14913.34 | 0.34 | 1020 | 5494.62 | 0.12 | 360 |  | 75 | 6762.39 | 0.15 | 900 | 3429.29 | 0.05 | 300 |  |  | 4792.59 | 0.01 | 10 | 3837.82 | 0.01 | 10 |  |  | 3457.16 | 0.1 | 100 | 2270.13 | 0.06 | 60
9-00 | 7537.55 | 0.18 | 720 | 2448.66 | 0.05 | 200 |  |  | 14913.71 | 0.37 | 1110 | 5494.74 | 0.12 | 360 |  | 75 | 6762.56 | 0.17 | 1020 | 3429.35 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.63 | 0.04 | 40 | 3837.84 | 0.02 | 20 |  |  | 3457.27 | 0.11 | 110 | 2270.19 | 0.06 | 60
10-00 | 7537.74 | 0.19 | 760 | 2448.7 | 0.04 | 160 |  |  | 14914.08 | 0.37 | 1110 | 5494.88 | 0.14 | 420 |  | 75 | 6762.72 | 0.16 | 960 | 3429.42 | 0.07 | 420 |  |  | 4792.68 | 0.05 | 50 | 3837.89 | 0.05 | 50 |  |  | 3457.37 | 0.1 | 100 | 2270.25 | 0.06 | 60
11-00 | 7537.91 | 0.17 | 680 | 2448.75 | 0.05 | 200 |  |  | 14914.39 | 0.31 | 930 | 5495.01 | 0.13 | 390 |  | 75 | 6762.86 | 0.14 | 840 | 3429.48 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.73 | 0.05 | 50 | 3837.94 | 0.05 | 50 |  |  | 3457.47 | 0.1 | 100 | 2270.3 | 0.05 | 50
12-00 | 7538.1 | 0.19 | 760 | 2448.8 | 0.05 | 200 |  |  | 14914.72 | 0.33 | 990 | 5495.15 | 0.14 | 420 |  | 60 | 6763 | 0.14 | 840 | 3429.54 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.79 | 0.06 | 60 | 3838.01 | 0.07 | 70 |  |  | 3457.58 | 0.11 | 110 | 2270.37 | 0.07 | 70
13-00 | 7538.23 | 0.13 | 520 | 2448.84 | 0.04 | 160 |  |  | 14914.95 | 0.23 | 690 | 5495.23 | 0.08 | 240 |  | 60 | 6763.12 | 0.12 | 720 | 3429.6 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.82 | 0.03 | 30 | 3838.05 | 0.04 | 40 |  |  | 3457.66 | 0.08 | 80 | 2270.42 | 0.05 | 50
14-00 | 7538.41 | 0.18 | 720 | 2448.89 | 0.05 | 191 |  |  | 14915.25 | 0.3 | 900 | 5495.35 | 0.12 | 360 |  | 70 | 6763.27 | 0.15 | 900 | 3429.67 | 0.07 | 420 |  |  | 4792.86 | 0.04 | 40 | 3838.07 | 0.02 | 20 |  |  | 3457.76 | 0.1 | 100 | 2270.49 | 0.07 | 70
15-00 | 7538.58 | 0.17 | 680 | 2448.93 | 0.04 | 160 |  |  | 14915.54 | 0.29 | 870 | 5495.45 | 0.1 | 300 |  | 70 | 6763.4 | 0.13 | 780 | 3429.73 | 0.06 | 360 |  |  | 4792.89 | 0.03 | 30 | 3838.1 | 0.03 | 30 |  |  | 3457.85 | 0.09 | 90 | 2270.54 | 0.05 | 50
16-00 | 7538.73 | 0.15 | 600 | 2448.98 | 0.05 | 200 |  |  | 14915.84 | 0.3 | 900 | 5495.55 | 0.1 | 300 |  | 65 | 6763.56 | 0.16 | 960 | 3429.8 | 0.07 | 420 |  |  | 4792.95 | 0.06 | 60 | 3838.16 | 0.06 | 60 |  |  | 3457.95 | 0.1 | 100 | 2270.6 | 0.06 | 60
17-00 | 7538.94 | 0.21 | 840 | 2449.04 | 0.06 | 240 |  |  | 14916.22 | 0.38 | 1140 | 5495.7 | 0.15 | 450 |  | 70 | 6763.77 | 0.21 | 1260 | 3429.9 | 0.1 | 600 |  |  | 4793.01 | 0.06 | 60 | 3838.22 | 0.06 | 60 |  |  | 3458.08 | 0.13 | 130 | 2270.67 | 0.07 | 70
18-00 | 7539.11 | 0.17 | 680 | 2449.09 | 0.05 | 200 |  |  | 14916.56 | 0.34 | 1020 | 5495.83 | 0.13 | 390 |  | 75 | 6763.93 | 0.16 | 960 | 3429.96 | 0.06 | 360 |  |  | 4793.03 | 0.02 | 20 | 3838.26 | 0.04 | 40 |  |  | 3458.18 | 0.1 | 100 | 2270.73 | 0.06 | 60
19-00 | 7539.3 | 0.19 | 760 | 2449.15 | 0.06 | 240 |  |  | 14916.94 | 0.38 | 1140 | 5495.97 | 0.14 | 420 |  | 90 | 6764.13 | 0.2 | 1200 | 3430.04 | 0.08 | 480 |  |  | 4793.04 | 0.01 | 10 | 3838.27 | 0.01 | 10 |  |  | 3458.29 | 0.11 | 110 | 2270.8 | 0.07 | 70
20-00 | 7539.44 | 0.14 | 560 | 2449.19 | 0.04 | 160 |  |  | 14917.24 | 0.3 | 900 | 5496.08 | 0.11 | 330 |  | 85 | 6764.27 | 0.14 | 840 | 3430.1 | 0.06 | 360 |  |  | 4793.05 | 0.01 | 10 | 3838.28 | 0.01 | 10 |  |  | 3458.38 | 0.09 | 90 | 2270.85 | 0.05 | 50
21-00 | 7539.57 | 0.13 | 520 | 2449.23 | 0.04 | 160 |  |  | 14917.57 | 0.33 | 990 | 5496.26 | 0.18 | 540 |  | 75 | 6764.48 | 0.21 | 1260 | 3430.17 | 0.07 | 420 |  |  | 4793.05 | 0 | 0 | 3838.28 | 0 | 0 |  |  | 3458.47 | 0.09 | 90 | 2270.91 | 0.06 | 60
22-00 | 7539.78 | 0.21 | 840 | 2449.29 | 0.06 | 240 |  |  | 14917.96 | 0.39 | 1170 | 5496.37 | 0.11 | 330 |  | 80 | 6764.6 | 0.12 | 720 | 3430.24 | 0.07 | 420 |  |  | 4793.05 | 0 | 0 | 3838.29 | 0.01 | 10 |  |  | 3458.59 | 0.12 | 120 | 2270.98 | 0.07 | 70
23-00 | 7539.9 | 0.12 | 480 | 2449.33 | 0.04 | 160 |  |  | 14918.25 | 0.29 | 870 | 5496.5 | 0.13 | 390 |  | 70 | 6764.73 | 0.13 | 780 | 3430.29 | 0.05 | 300 |  |  | 4793.05 | 0 | 0 | 3838.3 | 0.01 | 10 |  |  | 3458.67 | 0.08 | 80 | 2271.04 | 0.06 | 60
24-00 | 7540.04 | 0.14 | 560 | 2449.38 | 0.05 | 200 |  |  | 14918.57 | 0.32 | 960 | 5496.65 | 0.15 | 450 |  | 65 | 6764.86 | 0.13 | 780 | 3430.36 | 0.07 | 420 |  |  | 4793.06 | 0.01 | 10 | 3838.31 | 0.01 | 10 |  |  | 3458.77 | 0.1 | 100 | 2271.11 | 0.07 | 70
Расход эл. энергии |  |  | 3800 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 6510 |  |  | 2700 |  |  |  |  | 5700 |  |  | 3240 |  |  |  |  | 30 |  |  | 70 |  |  |  |  | 730 |  |  | 510
| с 8 до 16 час. |  | 5440 |  |  | 1471 |  |  |  |  | 7500 |  |  | 2790 |  |  |  |  | 7020 |  |  | 3060 |  |  |  |  | 360 |  |  | 340 |  |  |  |  | 790 |  |  | 470
| с 16 до 24 час. |  | 5240 |  |  | 1600 |  |  |  |  | 8190 |  |  | 3300 |  |  |  |  | 7800 |  |  | 3360 |  |  |  |  | 110 |  |  | 150 |  |  |  |  | 820 |  |  | 510
| с 0 до 24 час. |  | 14480 |  |  | 4551 |  |  |  |  | 22200 |  |  | 8790 |  |  |  |  | 20520 |  |  | 9660 |  |  |  |  | 500 |  |  | 560 |  |  |  |  | 2340 |  |  | 1490
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Ударный | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания"ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 12000.31 |  |  | 6211.58 |  |  |  |  | 2864.52 |  |  | 1766.51 |  |  |  |  | 6469.95 |  |  | 3424.4 |  |  |  |  | 4203.12 |  |  | 2492.97 |  |  |  | 10 | 7248.8 |  |  | 3322.5
1-00 | 12000.51 | 0.2 | 600 | 6211.72 | 0.14 | 420 |  |  | 2864.56 | 0.04 | 160 | 1766.55 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.07 | 0.12 | 360 | 3424.45 | 0.05 | 150 |  |  | 4203.17 | 0.05 | 200 | 2493.01 | 0.04 | 160 |  | 10 | 7248.92 | 0.12 | 480 | 3322.5 | 0 | 0
2-00 | 12000.71 | 0.2 | 600 | 6211.86 | 0.14 | 420 |  |  | 2864.6 | 0.04 | 160 | 1766.59 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.2 | 0.13 | 390 | 3424.5 | 0.05 | 150 |  |  | 4203.22 | 0.05 | 200 | 2493.05 | 0.04 | 160 |  | 10 | 7249.04 | 0.12 | 480 | 3322.6 | 0.1 | 400
3-00 | 12000.88 | 0.17 | 510 | 6211.97 | 0.11 | 330 |  |  | 2864.62 | 0.02 | 80 | 1766.62 | 0.03 | 120 |  |  | 6470.26 | 0.06 | 180 | 3424.56 | 0.06 | 180 |  |  | 4203.27 | 0.05 | 200 | 2493.06 | 0.01 | 40 |  | 10 | 7249.14 | 0.1 | 400 | 3322.64 | 0.04 | 160
4-00 | 12001.07 | 0.19 | 570 | 6212.1 | 0.13 | 390 |  |  | 2864.7 | 0.08 | 320 | 1766.66 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.36 | 0.1 | 300 | 3424.6 | 0.04 | 120 |  |  | 4203.32 | 0.05 | 200 | 2493.09 | 0.03 | 120 |  | 10 | 7249.25 | 0.11 | 440 | 3322.69 | 0.05 | 200
5-00 | 12001.25 | 0.18 | 540 | 6212.22 | 0.12 | 360 |  |  | 2864.75 | 0.05 | 200 | 1766.7 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.45 | 0.09 | 270 | 3424.64 | 0.04 | 120 |  |  | 4203.36 | 0.04 | 160 | 2493.12 | 0.03 | 120 |  | 10 | 7249.35 | 0.1 | 400 | 3322.73 | 0.04 | 160
6-00 | 12001.46 | 0.21 | 630 | 6212.36 | 0.14 | 420 |  |  | 2864.8 | 0.05 | 200 | 1766.74 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.57 | 0.12 | 360 | 3424.7 | 0.06 | 180 |  |  | 4203.43 | 0.07 | 280 | 2493.15 | 0.03 | 120 |  | 10 | 7249.5 | 0.15 | 600 | 3322.78 | 0.05 | 200
7-00 | 12001.68 | 0.22 | 660 | 6212.49 | 0.13 | 390 |  |  | 2864.86 | 0.06 | 240 | 1766.77 | 0.03 | 120 |  |  | 6470.69 | 0.12 | 360 | 3424.75 | 0.05 | 150 |  |  | 4203.49 | 0.06 | 240 | 2493.17 | 0.02 | 80 |  | 10 | 7249.65 | 0.15 | 600 | 3322.83 | 0.05 | 200
8-00 | 12001.93 | 0.25 | 750 | 6212.61 | 0.12 | 360 |  |  | 2864.92 | 0.06 | 240 | 1766.81 | 0.04 | 160 |  |  | 6470.83 | 0.14 | 420 | 3424.79 | 0.04 | 120 |  |  | 4203.55 | 0.06 | 240 | 2493.2 | 0.03 | 120 |  | 40 | 7249.83 | 0.18 | 720 | 3322.87 | 0.04 | 160
9-00 | 12002.19 | 0.26 | 780 | 6212.71 | 0.1 | 300 |  |  | 2864.98 | 0.06 | 240 | 1766.84 | 0.03 | 120 |  |  | 6470.98 | 0.15 | 450 | 3424.84 | 0.05 | 150 |  |  | 4203.63 | 0.08 | 320 | 2493.25 | 0.05 | 200 |  | 40 | 7250.02 | 0.19 | 760 | 3322.96 | 0.09 | 360
10-00 | 12002.49 | 0.3 | 900 | 6212.87 | 0.16 | 480 |  |  | 2865.05 | 0.07 | 280 | 1766.89 | 0.05 | 200 |  |  | 6471.14 | 0.16 | 480 | 3424.92 | 0.08 | 240 |  |  | 4203.71 | 0.08 | 320 | 2493.32 | 0.07 | 280 |  | 40 | 7250.21 | 0.19 | 760 | 3323.04 | 0.08 | 320
11-00 | 12002.73 | 0.24 | 720 | 6212.99 | 0.12 | 360 |  |  | 2865.1 | 0.05 | 200 | 1766.92 | 0.03 | 120 |  |  | 6471.24 | 0.1 | 300 | 3424.96 | 0.04 | 120 |  |  | 4203.78 | 0.07 | 280 | 2493.37 | 0.05 | 200 |  | 40 | 7250.34 | 0.13 | 520 | 3323.11 | 0.07 | 280
12-00 | 12003 | 0.27 | 810 | 6213.14 | 0.15 | 450 |  |  | 2865.17 | 0.07 | 280 | 1766.95 | 0.03 | 120 |  |  | 6471.37 | 0.13 | 390 | 3425.03 | 0.07 | 210 |  |  | 4203.86 | 0.08 | 320 | 2493.43 | 0.06 | 240 |  | 40 | 7250.49 | 0.15 | 600 | 3323.18 | 0.07 | 280
13-00 | 12003.3 | 0.3 | 900 | 6213.29 | 0.15 | 450 |  |  | 2865.24 | 0.07 | 280 | 1766.99 | 0.04 | 160 |  |  | 6471.51 | 0.14 | 420 | 3425.1 | 0.07 | 210 |  |  | 4203.95 | 0.09 | 360 | 2493.49 | 0.06 | 240 |  | 40 | 7250.67 | 0.18 | 720 | 3323.26 | 0.08 | 320
14-00 | 12003.54 | 0.24 | 720 | 6213.41 | 0.12 | 360 |  |  | 2865.3 | 0.06 | 240 | 1767.02 | 0.03 | 120 |  |  | 6471.61 | 0.1 | 300 | 3425.15 | 0.05 | 150 |  |  | 4204.01 | 0.06 | 240 | 2493.54 | 0.05 | 200 |  | 40 | 7250.8 | 0.13 | 520 | 3323.32 | 0.06 | 240
15-00 | 12003.77 | 0.23 | 690 | 6213.55 | 0.14 | 420 |  |  | 2865.36 | 0.06 | 240 | 1767.06 | 0.04 | 160 |  |  | 6471.72 | 0.11 | 330 | 3425.21 | 0.06 | 180 |  |  | 4204.08 | 0.07 | 280 | 2493.58 | 0.04 | 160 |  | 40 | 7250.95 | 0.15 | 600 | 3323.39 | 0.07 | 280
16-00 | 12004.03 | 0.26 | 780 | 6213.69 | 0.14 | 420 |  |  | 2865.42 | 0.06 | 240 | 1767.1 | 0.04 | 160 |  |  | 6471.84 | 0.12 | 360 | 3425.27 | 0.06 | 180 |  |  | 4204.16 | 0.08 | 320 | 2493.64 | 0.06 | 240 |  | 5 | 7251.11 | 0.16 | 640 | 3323.47 | 0.08 | 320
17-00 | 12004.34 | 0.31 | 930 | 6213.89 | 0.2 | 600 |  |  | 2865.48 | 0.06 | 240 | 1767.14 | 0.04 | 160 |  |  | 6472.01 | 0.17 | 510 | 3425.35 | 0.08 | 240 |  |  | 4204.24 | 0.08 | 320 | 2493.68 | 0.04 | 160 |  | 20 | 7251.29 | 0.18 | 720 | 3323.54 | 0.07 | 280
18-00 | 12004.64 | 0.3 | 900 | 6214.07 | 0.18 | 540 |  |  | 2865.54 | 0.06 | 240 | 1767.18 | 0.04 | 160 |  |  | 6472.17 | 0.16 | 480 | 3425.41 | 0.06 | 180 |  |  | 4204.31 | 0.07 | 280 | 2493.72 | 0.04 | 160 |  | 20 | 7251.45 | 0.16 | 640 | 3323.6 | 0.06 | 240
19-00 | 12004.86 | 0.22 | 660 | 6214.18 | 0.11 | 330 |  |  | 2865.59 | 0.05 | 200 | 1767.21 | 0.03 | 120 |  |  | 6472.3 | 0.13 | 390 | 3425.46 | 0.05 | 150 |  |  | 4204.38 | 0.07 | 280 | 2493.76 | 0.04 | 160 |  | 25 | 7251.57 | 0.12 | 480 | 3323.66 | 0.06 | 240
20-00 | 12005.18 | 0.32 | 960 | 6214.34 | 0.16 | 480 |  |  | 2865.65 | 0.06 | 240 | 1767.26 | 0.05 | 200 |  |  | 6472.5 | 0.2 | 600 | 3425.53 | 0.07 | 210 |  |  | 4204.47 | 0.09 | 360 | 2493.81 | 0.05 | 200 |  | 30 | 7251.76 | 0.19 | 760 | 3323.73 | 0.07 | 280
21-00 | 12005.38 | 0.2 | 600 | 6214.44 | 0.1 | 300 |  |  | 2865.69 | 0.04 | 160 | 1767.29 | 0.03 | 120 |  |  | 6472.63 | 0.13 | 390 | 3425.58 | 0.05 | 150 |  |  | 4204.52 | 0.05 | 200 | 2493.86 | 0.05 | 200 |  | 35 | 7251.88 | 0.12 | 480 | 3323.78 | 0.05 | 200
22-00 | 12005.64 | 0.26 | 780 | 6214.57 | 0.13 | 390 |  |  | 2865.74 | 0.05 | 200 | 1767.33 | 0.04 | 160 |  |  | 6472.78 | 0.15 | 450 | 3425.65 | 0.07 | 210 |  |  | 4204.58 | 0.06 | 240 | 2493.89 | 0.03 | 120 |  | 30 | 7252.03 | 0.15 | 600 | 3323.84 | 0.06 | 240
23-00 | 12005.86 | 0.22 | 660 | 6214.7 | 0.13 | 390 |  |  | 2865.78 | 0.04 | 160 | 1767.37 | 0.04 | 160 |  |  | 6472.92 | 0.14 | 420 | 3425.71 | 0.06 | 180 |  |  | 4204.64 | 0.06 | 240 | 2493.93 | 0.04 | 160 |  | 20 | 7252.16 | 0.13 | 520 | 3323.91 | 0.07 | 280
24-00 | 12006.05 | 0.19 | 570 | 6214.82 | 0.12 | 360 |  |  | 2865.83 | 0.05 | 200 | 1767.41 | 0.04 | 160 |  |  | 6473.04 | 0.12 | 360 | 3425.75 | 0.04 | 120 |  |  | 4204.69 | 0.05 | 200 | 2493.96 | 0.03 | 120 |  | 10 | 7252.27 | 0.11 | 440 | 3323.96 | 0.05 | 200
Расход эл. энергии |  |  | 4860 |  |  | 3090 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1170 |  |  |  |  | 1720 |  |  | 920 |  |  |  |  | 4120 |  |  | 1480
| с 8 до 16 час. |  | 6300 |  |  | 3240 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1160 |  |  |  |  | 3030 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 2440 |  |  | 1760 |  |  |  |  | 5120 |  |  | 2400
| с 16 до 24 час. |  | 6060 |  |  | 3390 |  |  |  |  | 1640 |  |  | 1240 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 2120 |  |  | 1280 |  |  |  |  | 4640 |  |  | 1960
| с 0 до 24 час. |  | 17220 |  |  | 9720 |  |  |  |  | 5240 |  |  | 3600 |  |  |  |  | 9270 |  |  | 4050 |  |  |  |  | 6280 |  |  | 3960 |  |  |  |  | 13880 |  |  | 5840
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Сосновка | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО"Электротеплосеть"
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма
за 20 декабря 2017 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 5194.69 |  |  | 3759.6 |  |  | 10.3 | 20 | 4209.3 |  |  | 2841.48 |  |  | 10.3 | 30 | 6315.95 |  |  | 2589.68 |  |  | 10.3 | 35 | 1996.53 |  |  | 1018.04
1-00 | 5194.78 | 0.09 | 270 | 3759.67 | 0.07 | 210 | 10.3 | 20 | 4209.36 | 0.06 | 240 | 2841.53 | 0.05 | 200 | 10.3 | 30 | 6316.06 | 0.11 | 330 | 2589.73 | 0.05 | 150 | 10.3 | 30 | 1996.55 | 0.02 | 80 | 1018.06 | 0.0161 | 64.4
2-00 | 5194.87 | 0.09 | 270 | 3759.74 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 4209.42 | 0.06 | 240 | 2841.58 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 6316.17 | 0.11 | 330 | 2589.78 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1996.57 | 0.02 | 80 | 1018.08 | 0.0155 | 62
3-00 | 5194.94 | 0.07 | 210 | 3759.81 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 4209.5 | 0.08 | 320 | 2841.63 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 6316.24 | 0.07 | 210 | 2589.89 | 0.11 | 330 | 10.5 | 30 | 1996.6 | 0.03 | 120 | 1018.1 | 0.016 | 64
4-00 | 5195.01 | 0.07 | 210 | 3759.87 | 0.06 | 180 | 10.5 | 15 | 4209.55 | 0.05 | 200 | 2841.68 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 6316.34 | 0.1 | 300 | 2589.89 | 0 | 0 | 10.5 | 30 | 1996.62 | 0.02 | 80 | 1018.11 | 0.0155 | 62
5-00 | 5195.09 | 0.08 | 240 | 3759.95 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 4209.61 | 0.06 | 240 | 2841.73 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 6316.43 | 0.09 | 270 | 2589.94 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1996.64 | 0.02 | 80 | 1018.13 | 0.016 | 64
6-00 | 5195.18 | 0.09 | 270 | 3760.02 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 4209.7 | 0.09 | 360 | 2841.79 | 0.06 | 240 | 10.5 | 30 | 6316.53 | 0.1 | 300 | 2590 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1996.66 | 0.02 | 80 | 1018.15 | 0.0152 | 60.8
7-00 | 5195.27 | 0.09 | 270 | 3760.08 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 4209.78 | 0.08 | 320 | 2841.84 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 6316.63 | 0.1 | 300 | 2590.05 | 0.05 | 150 | 10.3 | 35 | 1996.69 | 0.03 | 120 | 1018.16 | 0.0149 | 59.6
8-00 | 5195.36 | 0.09 | 270 | 3760.14 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 4209.88 | 0.1 | 400 | 2841.89 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 6316.73 | 0.1 | 300 | 2590.09 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1996.73 | 0.04 | 160 | 1018.18 | 0.0145 | 58
9-00 | 5195.49 | 0.13 | 390 | 3760.21 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 4210.03 | 0.15 | 600 | 2841.97 | 0.08 | 320 | 10.5 | 25 | 6316.85 | 0.12 | 360 | 2590.13 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1996.77 | 0.04 | 160 | 1018.19 | 0.0145 | 58
10-00 | 5195.59 | 0.1 | 300 | 3760.29 | 0.08 | 240 | 10.5 | 20 | 4210.14 | 0.11 | 440 | 2842.06 | 0.09 | 360 | 10.5 | 25 | 6316.97 | 0.12 | 360 | 2590.17 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1996.8 | 0.03 | 120 | 1018.21 | 0.014 | 56
11-00 | 5195.7 | 0.11 | 330 | 3760.39 | 0.1 | 300 | 10.5 | 20 | 4210.27 | 0.13 | 520 | 2842.16 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 6317.1 | 0.13 | 390 | 2590.22 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1996.84 | 0.04 | 160 | 1018.22 | 0.0149 | 59.6
12-00 | 5195.79 | 0.09 | 270 | 3760.47 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 4210.39 | 0.12 | 480 | 2842.26 | 0.1 | 400 | 10.5 | 30 | 6317.21 | 0.11 | 330 | 2590.26 | 0.04 | 120 | 10.5 | 35 | 1996.88 | 0.04 | 160 | 1018.24 | 0.0148 | 59.2
13-00 | 5195.89 | 0.1 | 300 | 3760.55 | 0.08 | 240 | 10.6 | 20 | 4210.49 | 0.1 | 400 | 2842.32 | 0.06 | 240 | 10.5 | 25 | 6317.3 | 0.09 | 270 | 2590.3 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1996.92 | 0.04 | 160 | 1018.26 | 0.017 | 68
14-00 | 5196.01 | 0.12 | 360 | 3760.64 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 4210.58 | 0.09 | 360 | 2842.37 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 6317.42 | 0.12 | 360 | 2590.34 | 0.04 | 120 | 10.4 | 30 | 1996.96 | 0.04 | 160 | 1018.27 | 0.016 | 64
15-00 | 5196.11 | 0.1 | 300 | 3760.72 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 4210.67 | 0.09 | 360 | 2842.42 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 6317.52 | 0.1 | 300 | 2590.38 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 1996.99 | 0.03 | 120 | 1018.29 | 0.0161 | 64.4
16-00 | 5196.22 | 0.11 | 330 | 3760.81 | 0.09 | 270 | 10.4 | 15 | 4210.76 | 0.09 | 360 | 2842.54 | 0.12 | 480 | 10.5 | 25 | 6317.67 | 0.15 | 450 | 2590.44 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1997.04 | 0.05 | 200 | 1018.31 | 0.0156 | 62.4
17-00 | 5196.31 | 0.09 | 270 | 3760.89 | 0.08 | 240 | 10.4 | 20 | 4210.9 | 0.14 | 560 | 2842.63 | 0.09 | 360 | 10.5 | 30 | 6317.8 | 0.13 | 390 | 2590.5 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 1997.08 | 0.04 | 160 | 1018.32 | 0.0159 | 63.6
18-00 | 5196.4 | 0.09 | 270 | 3760.97 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 4211 | 0.1 | 400 | 2842.71 | 0.08 | 320 | 10.4 | 30 | 6317.92 | 0.12 | 360 | 2590.55 | 0.05 | 150 | 10.4 | 35 | 1997.13 | 0.05 | 200 | 1018.34 | 0.0162 | 64.8
19-00 | 5196.51 | 0.11 | 330 | 3761.06 | 0.09 | 270 | 10.5 | 30 | 4211.11 | 0.11 | 440 | 2842.79 | 0.08 | 320 | 10.4 | 30 | 6318.05 | 0.13 | 390 | 2590.61 | 0.06 | 180 | 10.5 | 35 | 1997.17 | 0.04 | 160 | 1018.35 | 0.0166 | 66.4
20-00 | 5196.6 | 0.09 | 270 | 3761.13 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 4211.22 | 0.11 | 440 | 2842.86 | 0.07 | 280 | 10.5 | 25 | 6318.19 | 0.14 | 420 | 2590.66 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1997.22 | 0.05 | 200 | 1018.37 | 0.0178 | 71.2
21-00 | 5196.69 | 0.09 | 270 | 3761.21 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 4211.26 | 0.04 | 160 | 2842.93 | 0.07 | 280 | 10.5 | 30 | 6318.31 | 0.12 | 360 | 2590.72 | 0.06 | 180 | 10.5 | 30 | 1997.26 | 0.04 | 160 | 1018.39 | 0.0176 | 70.4
22-00 | 5196.77 | 0.08 | 240 | 3761.29 | 0.08 | 240 | 10.5 | 30 | 4211.4 | 0.14 | 560 | 2842.98 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 6318.43 | 0.12 | 360 | 2590.77 | 0.05 | 150 | 10.5 | 35 | 1997.3 | 0.04 | 160 | 1018.4 | 0.0164 | 65.6
23-00 | 5196.85 | 0.08 | 240 | 3761.38 | 0.09 | 270 | 10.4 | 30 | 4211.46 | 0.06 | 240 | 2843.03 | 0.05 | 200 | 10.4 | 30 | 6318.55 | 0.12 | 360 | 2590.82 | 0.05 | 150 | 10.4 | 30 | 1997.33 | 0.03 | 120 | 1018.42 | 0.0165 | 66
24-00 | 5196.93 | 0.08 | 240 | 3761.45 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 4211.52 | 0.06 | 240 | 2843.07 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 6318.64 | 0.09 | 270 | 2590.87 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 1997.36 | 0.03 | 120 | 1018.43 | 0.0164 | 65.6
Расход эл. энергии |  |  | 2010 |  |  | 1620 |  |  |  |  | 2320 |  |  | 1640 |  |  |  |  | 2340 |  |  | 1230 |  |  |  |  | 800 |  |  | 494.8
| с 8 до 16 час. |  | 2580 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 3520 |  |  | 2600 |  |  |  |  | 2820 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1240 |  |  | 491.6
| с 16 до 24 час. |  | 2130 |  |  | 1920 |  |  |  |  | 3040 |  |  | 2120 |  |  |  |  | 2910 |  |  | 1290 |  |  |  |  | 1280 |  |  | 533.6
| с 0 до 24 час. |  | 6720 |  |  | 5550 |  |  |  |  | 8880 |  |  | 6360 |  |  |  |  | 8070 |  |  | 3570 |  |  |  |  | 3320 |  |  | 1520
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/