## 2023
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2023 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.09 07-30 | 2023.01.09 8-40 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 216
2 | ВЛ 0,4кВ № 1 ТП № 1640 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.18 15-40 | 2023.01.18 16-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 69
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0603 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.20 07-,05 | 2023.01.20 8-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 97
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № П0601 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма п. Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.20 11-30 | 2023.01.20 12-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 152
5 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.23 9-20 | 2023.01.23 11-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.67 | 208
6 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.27 6-40 | 2023.01.27 7-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 87
7 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.01.30 6-00 | 2023.01.30 07-50 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.83 | 292
[7 empty] | 9.25 | 1121
Итого за январь месяц
Февраль
8 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | Аварийное отключение В-10кВ яч №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Повреждение на ТП10/0,4№0907п. Умет | 2023.02.02 07-40 | 2023.02.02 08-08 | Отключен РТ 10кВ ТП №ТС0907 .включен В-10кВ яч №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.47 | 311
9 | ТП№0907 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.02.02 07-55 | 2023.02.02 11-20 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 3.42 | 666
10 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.02.15 08-35 | 2023.02.15 09-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 274
11 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0125 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.02.17 07-15 | 2023.02.17 08-05 | Произведена ревизия вводного провода заменена н/в вставка ПН-2 | 0.83 | 74
12 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 0125 п. Явас ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.02.27 08-10 | 2023.02.27 09-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 252
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 7.47 | 1266
Март
13 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0828 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.03 09-05 | 2023.03.03 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 140
14 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Аварийное отключение В-10кВ яч №10ПС 110кВ Теплый Стан | Повреждение на абонентской ТП10/0,4 | 2023.03.06 05-45 | 2023.03.06 06-50 | Отключена поврежденная ТП10/0,4 Включен В-10кВ яч№10 | 1.08 | 1300
15 | ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП № С0404 п. Сосновка ВЛ 10кВ Ф№4 ПС 110 Сосновка | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.13 14-50 | 2023.03.13 15-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.08 | 81
16 | ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | Аварийное отключение В-10кВ яч №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Падение сухостойного дерева вне охранной зоны | 2023.03.14 13-10 | 2023.03.14 14-54 | Убрано дерево ,включен В-10кВ яч№9 ПС 110кВ Теплый Стан | 1.73 | 1800
17 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1003п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.20 06-45 | 2023.03.20 07-55 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.17 | 99
18 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0214 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.27 07-30 | 2023.03.27 08-45 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 100
19 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0201 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.28 07-50 | 2023.03.28 09-35 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.75 | 393
20 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0601п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 2023.03.29 12-40 | 2023.03.29 14-05 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 248
21 | ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | Аварийное отключение В-10кВ ф №13 ПС 110кВ Сосновка | Повреждеие на ТП 10/0,4кВ№С1304п. Молочница | 2023.03.31 6-45 | 2023.03.31 8-30 | Устранено повреждение на ТП 10/0,4№ С1304. Включен В-10кВ ф№13 ПС 110кВ Сосновка | 1.75 | 525
| Итого за март месяц | [5 empty] | 12.31 | 4686
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 27.28 | 6859
Апрель
22 | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | Аварийное отключение В-10кВ ф №2 ПС 110кВ Явас | Падение сухостойного дерева на ВЛ 10кВ | 13,58 2023.04.04 | 15,50 2023.04.04 | Убрано дерево включен В-10кВ яч№2 ПС110кВ Явас | 1.87 | 1.178
23 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП№ 0128 п. Явас ВЛ 10кВ ф№1 ПС110кВ Явас | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,30 2023.04.14 | 07,45 2023.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 237
24 | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № 0204 п. Леплей ВЛ 10кВ ф3 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,42 2023.04.14 | 08,15 2023.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.55 | 232
25 | ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП № 0402 п. Ударный ВЛ 10кВ ф№4 ПС 110кВ Ударный | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,10 2023.04.14 | 09,05 2023.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 174
26 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,30 2023.04.14 | 09,50 2023.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 186
27 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ТС1003п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 09,45 2023.04.14 | 11,36 2023.04.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.85 | 231
28 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Аварийное отключение В-10кВ ф №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отгорание провода ВЛ 10кВ | 14,45 2023.04.25 | 16,20 2023.04.25 | Произведен ремонт провода ВЛ 10кВ включена по нормальной схеме | 1.58 | 600
| Итого за апрель месяц | [5 empty] | 5.59 | 1661.178
Май
29 | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Аварийное отключение В-10кВ ф №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Падение сухостойного дерева на ВЛ 10кВ | 05,20 2023.05.05 | 07,35 2023.05.05 | Убрано дерево вклюен В-10кВ яч №10 | 2.25 | 1890
30 | ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Сосновка | Аварийное отключение В-10кВ ф №13 ПС 110кВ Явас | Повреждение на абонентском оборудовании | 07,00 2023.05.15 | 09,35 2023.05.15 | Откюлчено абонентское оборудование | 2.58 | 851
31 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,35 2023.05.23 | 14,23 2023.05.23 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.8 | 180
32 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1006 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,10 2023.05.24 | 08,30 2023.05.24 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 252
33 | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Аварийное отключение В-10кВ ф №6 ПС 110кВВад | Повреждение кабельной воронки ЗТП № ВД 0601 п. Дубитель | 15,02 2023.05.26 | 15,50 2023.05.26 | Произведен ремонт кабельной воронки вкючена ЗТП № ВД 0601 | 0.8 | 744
| Итого за май месяц | [5 empty] | 6.96 | 3917
Июнь
34 | ВЛ 0,4кВ № 2ТП № 1638 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,30 2023.06.14 | 09,25 2023.06.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 46
35 | ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 1637 п . Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,40 2023.06.14 | 13,10 2023.06.14 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.5 | 67.5
36 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0903 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,55 2023.06.19 | 07,42 2023.06.19 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.78 | 35.1
37 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 06,45 2023.06.30 | 08,10 2023.06.30 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.42 | 10.5
7 | Итого за май месяц | [5 empty] | 4.62 | 159.1
8 | Итого за 2-ой кв. | [5 empty] | 62.59 | 5737.17
Июль
1 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0905 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,20 2023.07.07 | 09,55 2023.07.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.58 | 118
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 11,35 2023.07.10 | 12,55 2023.07.10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.33 | 212
3 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0602 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 14,58 2023.07.10 | 16,16 2023.07.10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.3 | 156
| ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 10,20 2023.07.21 | 12,01 2023.07.21 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.68 | 218
7 | Итого | [5 empty] | 4.21 | 704
Август
1 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1010 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 08,55 2023.08.07 | 10,10 2023.08.07 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.25 | 93
2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0717 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 13,06 2023.08.09 | 14,40 2023.08.09 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1.57 | 164
3 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Аварийное отключение В-10кВ ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | м/ф к.з на РМ 2-16 ВЛ 10кВ ф №16 | 05,35 2023.08.14 | 06,40 2023.08.14 | Произведен ремонт Включен В10кВ ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 1.08 | 810
| ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1013 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | схлест проводов | 07,50 2023.08.24 | 08,45 2023.08.24 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 0.92 | 96,,6
| Итого: | [5 empty] | 4.82 | 1067
Сентябрь
1 | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Аварийное отключение В-10кВ ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | Обрыв провода вследствии проезда крупногабаритной техники | 07,10 2023.09.15 | 08,35 2023.09.15 | Произведен ремонт ровода . Включен В-10кВ ф №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 1.42 | 1150
| Итого: | [5 empty] | 1.42 | 1150
| Итого за 3-й квартал. | [5 empty] | 13.5 | 4062
Октябрь
1
2
3
4
5
6
| Итого | [5 empty] | 0 | 0
Ноябрь
1
2
3
4
5
Декабрь
1
2
4
5
6
7
8
9
8
[7 empty] | 0 | 0
Итого за 4-ый квартал
Итого за год.