## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на16 декабря 2020 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [13 empty] | 83 |  | 10.4 |  | 9
1-00 |  | 0 | 0.1861 |  |  |  |  | 0 | 0.0892 |  |  |  |  | 79 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  | 0 | 0.1774 |  |  |  |  | 0 | 0.0877 |  |  |  |  | 76 |  | 10.7 |  | 9
3-00 |  | 0 | 0.1678 |  |  |  |  | 0 | 0.0878 |  |  |  |  | 60 |  | 10.7 |  | 9
4-00 |  | 0 | 0.1666 |  |  |  |  | 0 | 0.0869 |  |  |  |  | 56 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  | 0 | 0.1602 |  |  |  |  | 0 | 0.0869 |  |  |  |  | 56 |  | 10.7 |  | 9
6-00 |  | 0 | 0.1707 |  |  |  |  | 0 | 0.0869 |  |  |  |  | 70 |  | 10.6 |  | 9
7-00 |  | 0 | 0.2043 |  |  |  |  | 0 | 0.086 |  |  |  |  | 91 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  | 0 | 0.2316 |  |  |  |  | 0 | 0.088 |  |  |  |  | 102 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  | 0 | 0.2449 |  |  |  |  | 0 | 0.091 |  |  |  |  | 106 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  | 0 | 0.2559 |  |  |  |  | 0 | 0.0931 |  |  |  |  | 111 |  | 10.4 |  | 9
11-00 |  | 0 | 0.252 |  |  |  |  | 0 | 0.0979 |  |  |  |  | 102 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  | 0 | 0.2418 |  |  |  |  | 0 | 0.0915 |  |  |  |  | 96 |  | 10.6 |  | 9
13-00 |  | 0 | 0.2425 |  |  |  |  | 0 | 0.0939 |  |  |  |  | 99 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  | 0 | 0.2411 |  |  |  |  | 0 | 0.0925 |  |  |  |  | 102 |  | 10.4 |  | 9
15-00 |  | 0 | 0.2412 |  |  |  |  | 0 | 0.0973 |  |  |  |  | 100 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  | 0 | 0.2447 |  |  |  |  | 0 | 0.0937 |  |  |  |  | 96 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  | 0 | 0.2589 |  |  |  |  | 0 | 0.1003 |  |  |  |  | 86 |  | 10.6 |  | 9
18-00 |  | 0 | 0.2569 |  |  |  |  | 0 | 0.0971 |  |  |  |  | 84 |  | 10.7 |  | 9
19-00 |  | 0 | 0.2576 |  |  |  |  | 0 | 0.0953 |  |  |  |  | 86 |  | 10.8 |  | 9
20-00 |  | 0 | 0.252 |  |  |  |  | 0 | 0.0909 |  |  |  |  | 89 |  | 10.8 |  | 9
21-00 |  | 0 | 0.2488 |  |  |  |  | 0 | 0.0916 |  |  |  |  | 94 |  | 10.8 |  | 9
22-00 |  | 0 | 0.232 |  |  |  |  | 0 | 0.0909 |  |  |  |  | 102 |  | 10.6 |  | 9
23-00 |  | 0 | 0.2095 |  |  |  |  | 0 | 0.0915 |  |  |  |  | 96 |  | 10.7 |  | 9
24-00 |  | 0 | 0.1885 |  |  |  |  | 0 | 0.0907 |  |  |  |  | 86 |  | 10.6 |  | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 1.4647 |  |  | 0 |  |  | 0.6994 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 1.9641 |  |  | 0 |  |  | 0.7509 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 1.9042 |  |  | 0 |  |  | 0.7483 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 63996 |  |  | 0 |  |  | 26383.2 |  |  | 0
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16декабря 2020г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [17 empty] | 9/9
1-00 |  |  | 0.0841 |  |  | 0.1229 |  |  | 0.0369 |  | 0 | 0.0646 |  | 30 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
2-00 |  |  | 0.0797 |  |  | 0.1139 |  |  | 0.0365 |  | 0 | 0.0647 |  | 30 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
3-00 |  |  | 0.0766 |  |  | 0.1098 |  |  | 0.037 |  | 0 | 0.0648 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
4-00 |  |  | 0.0851 |  |  | 0.1105 |  |  | 0.0367 |  | 0 | 0.0656 |  | 30 | 35 | 10.5 | 10.5 | 9/9
5-00 |  |  | 0.089 |  |  | 0.107 |  |  | 0.0373 |  | 0 | 0.0651 |  | 25 | 40 | 10.5 | 10.5 | 9/9
6-00 |  |  | 0.0997 |  |  | 0.106 |  |  | 0.0379 |  | 0 | 0.0639 |  | 25 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
7-00 |  |  | 0.1076 |  |  | 0.1104 |  |  | 0.0369 |  | 0 | 0.0644 |  | 25 | 65 | 10.5 | 10.5 | 9/9
8-00 |  |  | 0.1255 |  |  | 0.1405 |  |  | 0.0386 |  | 0 | 0.0665 |  | 30 | 55 | 10.5 | 10.5 | 9/9
9-00 |  |  | 0.1397 |  |  | 0.1696 |  |  | 0.0588 |  | 0 | 0.0668 |  | 40 | 40 | 10.3 | 10.3 | 9/9
10-00 |  |  | 0.1346 |  |  | 0.1724 |  |  | 0.061 |  | 0 | 0.0672 |  | 35 | 45 | 10.3 | 10.3 | 9/9
11-00 |  |  | 0.1281 |  |  | 0.1744 |  |  | 0.0601 |  | 0 | 0.0796 |  | 35 | 45 | 10.3 | 10.3 | 9/9
12-00 |  |  | 0.1336 |  |  | 0.173 |  |  | 0.0584 |  | 0 | 0.0911 |  | 35 | 45 | 10.3 | 10.3 | 9/9
13-00 |  |  | 0.1266 |  |  | 0.1721 |  |  | 0.0546 |  | 0 | 0.087 |  | 35 | 40 | 10.3 | 10.3 | 9/9
14-00 |  |  | 0.1266 |  |  | 0.1725 |  |  | 0.0549 |  | 0 | 0.0794 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3 | 9/9
15-00 |  |  | 0.1255 |  |  | 0.1665 |  |  | 0.0586 |  | 0 | 0.0804 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3 | 9/9
16-00 |  |  | 0.1168 |  |  | 0.1652 |  |  | 0.0548 |  | 0 | 0.087 |  | 30 | 40 | 10.3 | 10.3 | 9/9
17-00 |  |  | 0.1069 |  |  | 0.1587 |  |  | 0.0397 |  | 0 | 0.089 |  | 30 | 40 | 10.5 | 10.5 | 9/9
18-00 |  |  | 0.1021 |  |  | 0.1619 |  |  | 0.0337 |  | 0 | 0.0853 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
19-00 |  |  | 0.1069 |  |  | 0.1683 |  |  | 0.0348 |  | 0 | 0.0825 |  | 30 | 40 | 10.5 | 10.5 | 9/9
20-00 |  |  | 0.1038 |  |  | 0.154 |  |  | 0.0368 |  | 0 | 0.0711 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
21-00 |  |  | 0.0969 |  |  | 0.1463 |  |  | 0.0375 |  | 0 | 0.0666 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
22-00 |  |  | 0.0901 |  |  | 0.143 |  |  | 0.0355 |  | 0 | 0.0637 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
23-00 |  |  | 0.0853 |  |  | 0.1357 |  |  | 0.0352 |  | 0 | 0.0639 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
24-00 |  |  | 0.0801 |  |  | 0.1323 |  |  | 0.0366 |  | 0 | 0.0645 |  | 30 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9/9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0.7473 | с 0 до 8 час. |  | 0.921 | с 0 до 8 час. |  | 0.2978 | с 0 до 8 час. |  | 0.5196 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 1.0315 | с 8 до 16 час. |  | 1.3657 | с 8 до 16 час. |  | 0.4612 | с 8 до 16 час. |  | 0.6385 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0.7721 | с 16 до 24 час. |  | 1.2002 | с 16 до 24 час. |  | 0.2898 | с 16 до 24 час. |  | 0.5866 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 20407.2 | с 0 до 24 час. |  | 27895.2 | с 0 до 24 час. |  | 8390.4 | с 0 до 24 час. |  | 13957.6 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 декабря 2020г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  | 0 | 0.0446 |  |  | 0.0604 |  | 0 | 0.0312 |  |  | 0.0363 |  | 30 | 35 | 10.5 | 10.5 | 9/9
2-00 |  | 0 | 0.0444 |  |  | 0.0592 |  | 0 | 0.0317 |  |  | 0.0368 |  | 30 | 35 | 10.5 | 10.5 | 9/9
3-00 |  | 0 | 0.0498 |  |  | 0.0596 |  | 0 | 0.0323 |  |  | 0.0371 |  | 30 | 35 | 10.4 | 10.4 | 9/9
4-00 |  | 0 | 0.0477 |  |  | 0.0606 |  | 0 | 0.0326 |  |  | 0.0373 |  | 30 | 35 | 10.4 | 10.4 | 9/9
5-00 |  | 0 | 0.0448 |  |  | 0.0576 |  | 0 | 0.0326 |  |  | 0.0374 |  | 30 | 35 | 10.4 | 10.4 | 9/9
6-00 |  | 0 | 0.0477 |  |  | 0.0608 |  | 0 | 0.0315 |  |  | 0.0367 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
7-00 |  | 0 | 0.0534 |  |  | 0.0604 |  | 0 | 0.0323 |  |  | 0.0358 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
8-00 |  | 0 | 0.0596 |  |  | 0.0712 |  | 0 | 0.0338 |  |  | 0.0358 |  | 40 | 50 | 10.4 | 10.4 | 9/9
9-00 |  | 0 | 0.0714 |  |  | 0.0838 |  | 0 | 0.0345 |  |  | 0.0369 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
10-00 |  | 0 | 0.0755 |  |  | 0.0804 |  | 0 | 0.0353 |  |  | 0.0337 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
11-00 |  | 0 | 0.0743 |  |  | 0.0823 |  | 0 | 0.0432 |  |  | 0.0378 |  | 40 | 50 | 10.4 | 10.4 | 9/9
12-00 |  | 0 | 0.0713 |  |  | 0.0852 |  | 0 | 0.0395 |  |  | 0.0404 |  | 30 | 35 | 10.5 | 10.5 | 9/9
13-00 |  | 0 | 0.0718 |  |  | 0.0779 |  | 0 | 0.0451 |  |  | 0.0393 |  | 30 | 35 | 10.5 | 10.5 | 9/9
14-00 |  | 0 | 0.0669 |  |  | 0.0755 |  | 0 | 0.0343 |  |  | 0.0324 |  | 40 | 50 | 10.4 | 10.4 | 9/9
15-00 |  | 0 | 0.0608 |  |  | 0.0714 |  | 0 | 0.0253 |  |  | 0.0347 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
16-00 |  | 0 | 0.0692 |  |  | 0.0746 |  | 0 | 0.0387 |  |  | 0.0415 |  | 40 | 50 | 10.4 | 10.4 | 9/9
17-00 |  | 0 | 0.078 |  |  | 0.075 |  | 0 | 0.0439 |  |  | 0.0399 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
18-00 |  | 0 | 0.0769 |  |  | 0.0751 |  | 0 | 0.0473 |  |  | 0.0415 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
19-00 |  | 0 | 0.0712 |  |  | 0.0772 |  | 0 | 0.0426 |  |  | 0.0394 |  | 40 | 50 | 10.4 | 10.4 | 9/9
20-00 |  | 0 | 0.0671 |  |  | 0.0734 |  | 0 | 0.036 |  |  | 0.0374 |  | 40 | 50 | 10.5 | 10.5 | 9/9
21-00 |  | 0 | 0.0654 |  |  | 0.0756 |  | 0 | 0.0307 |  |  | 0.0377 |  | 40 | 50 | 10.3 | 10.3 | 9/9
22-00 |  | 0 | 0.0665 |  |  | 0.0704 |  | 0 | 0.0297 |  |  | 0.0355 |  | 35 | 45 | 10.4 | 10.4 | 9/9
23-00 |  | 0 | 0.0612 |  |  | 0.0656 |  | 0 | 0.0291 |  |  | 0.036 |  | 35 | 45 | 10.3 | 10.3 | 9/9
24-00 |  | 0 | 0.0557 |  |  | 0.0646 |  | 0 | 0.03 |  |  | 0.0363 |  | 35 | 35 | 10.4 | 10.4 | 9/9
Расход эл.энергии |  |  | 0.392 |  |  | 0.4898 |  |  | 0.258 |  |  | 0.2932
|  |  | 0.5612 |  |  | 0.6311 |  |  | 0.2959 |  |  | 0.2967
|  |  | 0.542 |  |  | 0.5769 |  |  | 0.2893 |  |  | 0.3037
|  |  | 11961.6 |  |  | 13582.4 |  |  | 6745.6 |  |  | 7148.8
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 63996
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 64487
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -491
Небаланс ПС, % |  |  | -0.76724
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.2589
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1602
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 63996
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 2666.5
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 10299.3434
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 4.1095e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 48302.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 48122.7
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 179.7
Небаланс ПС, % |  |  | 0.37203
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.3141
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1826
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 48302.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 2012.6
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6407.5135
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 4.9857e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО Электротеплосеть
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 25544
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 25369.7
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 174.3
Небаланс ПС, % |  |  | 0.68235
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1632
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.102
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 25544
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1064.3333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6521.6503
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.5905e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за16 декабря2020 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.4 | 16 | [6 empty] | 10.4 | 42 | [6 empty] | 10.4 | 15 | [6 empty] | 10.4 | 1 | [6 empty] | 10.4 | 9
1-00 |  | 0 | 0.1929 |  | 0 | 0.0714 | 10.5 | 16 |  | 0 | 0.2594 |  | 0 | 0.1075 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0771 |  | 0 | 0.043 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0086 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0857 |  | 0 | 0.0564 | 10.5 | 7
2-00 |  | 0 | 0.1902 |  | 0 | 0.0729 | 10.7 | 16 |  | 0 | 0.2247 |  | 0 | 0.0971 | 10.7 | 39 |  | 0 | 0.0767 |  | 0 | 0.0442 | 10.7 | 15 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0086 | 10.7 | 1 |  | 0 | 0.0886 |  | 0 | 0.0586 | 10.7 | 5
3-00 |  | 0 | 0.189 |  | 0 | 0.074 | 10.7 | 14 |  | 0 | 0.2173 |  | 0 | 0.0967 | 10.7 | 30 |  | 0 | 0.0743 |  | 0 | 0.044 | 10.7 | 10 |  | 0 | 0.0024 |  | 0 | 0.0086 | 10.7 | 1 |  | 0 | 0.0784 |  | 0 | 0.0575 | 10.7 | 5
4-00 |  | 0 | 0.1885 |  | 0 | 0.0738 | 10.9 | 13 |  | 0 | 0.2099 |  | 0 | 0.0959 | 10.9 | 28 |  | 0 | 0.0652 |  | 0 | 0.0435 | 10.9 | 8 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0087 | 10.9 | 1 |  | 0 | 0.0743 |  | 0 | 0.0564 | 10.9 | 6
5-00 |  | 0 | 0.1845 |  | 0 | 0.0729 | 10.7 | 17 |  | 0 | 0.205 |  | 0 | 0.0995 | 10.7 | 25 |  | 0 | 0.0665 |  | 0 | 0.0433 | 10.7 | 8 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0084 | 10.7 | 1 |  | 0 | 0.0743 |  | 0 | 0.0563 | 10.7 | 5
6-00 |  | 0 | 0.1904 |  | 0 | 0.0773 | 10.6 | 20 |  | 0 | 0.2195 |  | 0 | 0.1 | 10.6 | 34 |  | 0 | 0.0596 |  | 0 | 0.0417 | 10.6 | 10 |  | 0 | 0.0024 |  | 0 | 0.0082 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0726 |  | 0 | 0.0539 | 10.6 | 5
7-00 |  | 0 | 0.2225 |  | 0 | 0.0731 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.2797 |  | 0 | 0.1033 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.061 |  | 0 | 0.0411 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0024 |  | 0 | 0.0079 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.075 |  | 0 | 0.052 | 10.3 | 5
8-00 |  | 0 | 0.2516 |  | 0 | 0.073 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.3218 |  | 0 | 0.1122 | 10.5 | 50 |  | 0 | 0.0732 |  | 0 | 0.0407 | 10.5 | 16 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0075 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0866 |  | 0 | 0.0533 | 10.5 | 5
9-00 |  | 0 | 0.2683 |  | 0 | 0.0783 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.3261 |  | 0 | 0.1142 | 10.4 | 50 |  | 0 | 0.0886 |  | 0 | 0.0398 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0072 | 10.4 | 1 |  | 0 | 0.0876 |  | 0 | 0.0543 | 10.4 | 5
10-00 |  | 0 | 0.2883 |  | 0 | 0.0802 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.3143 |  | 0 | 0.1125 | 10.4 | 52 |  | 0 | 0.0928 |  | 0 | 0.0365 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0452 |  | 0 | 0.0231 | 10.4 | 4 |  | 0 | 0.0778 |  | 0 | 0.0476 | 10.4 | 5
11-00 |  | 0 | 0.2835 |  | 0 | 0.0804 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.2986 |  | 0 | 0.1117 | 0 | 48 |  | 0 | 0.1025 |  | 0 | 0.0366 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0539 |  | 0 | 0.0446 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0868 |  | 0 | 0.0482 | 10.5 | 5
12-00 |  | 0 | 0.2764 |  | 0 | 0.0783 | 10.6 | 30 |  | 0 | 0.2855 |  | 0 | 0.0975 | 10.6 | 42 |  | 0 | 0.1032 |  | 0 | 0.0382 | 10.6 | 15 |  | 0 | 0.0523 |  | 0 | 0.0432 | 10.6 | 4 |  | 0 | 0.0885 |  | 0 | 0.0547 | 10.6 | 5
13-00 |  | 0 | 0.2743 |  | 0 | 0.0797 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.2782 |  | 0 | 0.0937 | 10.3 | 47 |  | 0 | 0.094 |  | 0 | 0.0351 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.045 |  | 0 | 0.0354 | 10.3 | 2 |  | 0 | 0.091 |  | 0 | 0.0625 | 10.3 | 5
14-00 |  | 0 | 0.2666 |  | 0 | 0.0747 | 10.4 | 25 |  | 0 | 0.2868 |  | 0 | 0.1051 | 10.4 | 52 |  | 0 | 0.0965 |  | 0 | 0.0357 | 10.4 | 18 |  | 0 | 0.0401 |  | 0 | 0.0269 | 10.4 | 2 |  | 0 | 0.0896 |  | 0 | 0.0569 | 10.4 | 5
15-00 |  | 0 | 0.2683 |  | 0 | 0.0733 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.2807 |  | 0 | 0.1042 | 10.5 | 48 |  | 0 | 0.1022 |  | 0 | 0.0392 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0483 |  | 0 | 0.0395 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0936 |  | 0 | 0.0589 | 10.5 | 5
16-00 |  | 0 | 0.267 |  | 0 | 0.0759 | 10.5 | 23 |  | 0 | 0.282 |  | 0 | 0.0921 | 10.5 | 46 |  | 0 | 0.0918 |  | 0 | 0.0396 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0541 |  | 0 | 0.0489 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0871 |  | 0 | 0.0541 | 10.5 | 5
17-00 |  | 0 | 0.2858 |  | 0 | 0.082 | 10.6 | 20 |  | 0 | 0.3033 |  | 0 | 0.1024 | 10.6 | 40 |  | 0 | 0.0985 |  | 0 | 0.0383 | 10.6 | 17 |  | 0 | 0.0555 |  | 0 | 0.0493 | 10.6 | 4 |  | 0 | 0.0862 |  | 0 | 0.0496 | 10.6 | 5
18-00 |  | 0 | 0.2894 |  | 0 | 0.0798 | 10.7 | 22 |  | 0 | 0.3181 |  | 0 | 0.1146 | 10.7 | 40 |  | 0 | 0.1082 |  | 0 | 0.0423 | 10.6 | 15 |  | 0 | 0.0394 |  | 0 | 0.0396 | 10.7 | 2 |  | 0 | 0.0873 |  | 0 | 0.0515 | 10.7 | 5
19-00 |  | 0 | 0.2856 |  | 0 | 0.0802 | 10.8 | 20 |  | 0 | 0.3306 |  | 0 | 0.1145 | 10.8 | 42 |  | 0 | 0.1045 |  | 0 | 0.0391 | 10.8 | 18 |  | 0 | 0.0214 |  | 0 | 0.0259 | 10.8 | 1 |  | 0 | 0.0907 |  | 0 | 0.0541 | 10.8 | 5
20-00 |  | 0 | 0.2935 |  | 0 | 0.0773 | 10.8 | 24 |  | 0 | 0.3357 |  | 0 | 0.1183 | 10.8 | 44 |  | 0 | 0.1091 |  | 0 | 0.0406 | 10.8 | 15 |  | 0 | 0.0033 |  | 0 | 0.008 | 10.8 | 1 |  | 0 | 0.0877 |  | 0 | 0.053 | 10.8 | 5
21-00 |  | 0 | 0.2833 |  | 0 | 0.075 | 10.8 | 24 |  | 0 | 0.3307 |  | 0 | 0.1167 | 10.8 | 49 |  | 0 | 0.1012 |  | 0 | 0.0405 | 10.8 | 15 |  | 0 | 0.0025 |  | 0 | 0.0076 | 10.8 | 1 |  | 0 | 0.0907 |  | 0 | 0.0561 | 10.8 | 5
22-00 |  | 0 | 0.2739 |  | 0 | 0.0756 | 10.6 | 24 |  | 0 | 0.3111 |  | 0 | 0.1153 | 10.6 | 52 |  | 0 | 0.1023 |  | 0 | 0.0412 | 10.6 | 20 |  | 0 | 0.0026 |  | 0 | 0.0078 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0863 |  | 0 | 0.0556 | 10.6 | 5
23-00 |  | 0 | 0.2414 |  | 0 | 0.0742 | 10.7 | 20 |  | 0 | 0.2865 |  | 0 | 0.1195 | 10.7 | 52 |  | 0 | 0.092 |  | 0 | 0.0413 | 10.7 | 18 |  | 0 | 0.0026 |  | 0 | 0.008 | 10.7 | 1 |  | 0 | 0.0897 |  | 0 | 0.0555 | 10.7 | 5
24-00 |  | 0 | 0.2123 |  | 0 | 0.0749 | 10.6 | 15 |  | 0 | 0.2523 |  | 0 | 0.1107 | 10.6 | 47 |  | 0 | 0.0823 |  | 0 | 0.0408 | 10.6 | 18 |  | 0 | 0.0026 |  | 0 | 0.0084 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0875 |  | 0 | 0.0553 | 10.6 | 5
Расход эл. энергии |  |  | 6438.4 |  |  | 2353.6 |  |  |  |  | 5811.9 |  |  | 2436.6 |  |  |  |  | 3321.6 |  |  | 2049 |  |  |  |  | 59.1 |  |  | 199.5 |  |  |  |  | 1906.5 |  |  | 1333.2
| с 8 до 16 час. |  | 8770.8 |  |  | 2483.2 |  |  |  |  | 7056.6 |  |  | 2493 |  |  |  |  | 4629.6 |  |  | 1804.2 |  |  |  |  | 1024.2 |  |  | 806.4 |  |  |  |  | 2106 |  |  | 1311.6
| с 16 до 24 час. |  | 8660.8 |  |  | 2476 |  |  |  |  | 7404.9 |  |  | 2736 |  |  |  |  | 4788.6 |  |  | 1944.6 |  |  |  |  | 389.7 |  |  | 463.8 |  |  |  |  | 2118.3 |  |  | 1292.1
| с 0 до 24 час. |  | 23870 |  |  | 7312.8 |  |  |  |  | 20273.4 |  |  | 7665.6 |  |  |  |  | 12739.8 |  |  | 5797.8 |  |  |  |  | 1473 |  |  | 1469.7 |  |  |  |  | 6130.8 |  |  | 3936.9
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за16 декабря 2020 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | 30 | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.5 | 25 | [6 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5 | 15 | [6 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5 | 20 | 30
1-00 |  | 0 | 0.1588 |  | 0 | 0.0967 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.0416 |  | 0 | 0.0288 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0902 |  | 0 | 0.0433 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0646 |  | 0 | 0.0301 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1014 |  | 0 | 0.0459 | 10.5 | 20 | 30
2-00 |  | 0 | 0.1522 |  | 0 | 0.0965 | 10.5 | 25 |  | 0 | 0.0417 |  | 0 | 0.0289 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0852 |  | 0 | 0.043 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0589 |  | 0 | 0.03 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0987 |  | 0 | 0.045 | 10.5 | 20 | 30
3-00 |  | 0 | 0.1551 |  | 0 | 0.0992 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.043 |  | 0 | 0.0291 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0837 |  | 0 | 0.0427 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0541 |  | 0 | 0.0303 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0959 |  | 0 | 0.0456 | 10.5 | 20 | 30
4-00 |  | 0 | 0.1445 |  | 0 | 0.0968 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0403 |  | 0 | 0.0287 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0883 |  | 0 | 0.0437 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0524 |  | 0 | 0.03 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.1116 |  | 0 | 0.0458 | 10.5 | 20 | 25
5-00 |  | 0 | 0.1402 |  | 0 | 0.0943 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0423 |  | 0 | 0.0288 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0869 |  | 0 | 0.0426 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0505 |  | 0 | 0.0295 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.1222 |  | 0 | 0.0467 | 10.5 | 20 | 25
6-00 |  | 0 | 0.1484 |  | 0 | 0.0963 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0515 |  | 0 | 0.0287 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0899 |  | 0 | 0.0442 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0547 |  | 0 | 0.0299 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.1394 |  | 0 | 0.0486 | 10.5 | 20 | 25
7-00 |  | 0 | 0.1974 |  | 0 | 0.0967 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0608 |  | 0 | 0.0291 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1057 |  | 0 | 0.0448 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0642 |  | 0 | 0.0306 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1432 |  | 0 | 0.0459 | 10.5 | 20 | 30
8-00 |  | 0 | 0.2296 |  | 0 | 0.1013 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0614 |  | 0 | 0.0292 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1532 |  | 0 | 0.0426 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0742 |  | 0 | 0.0314 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1703 |  | 0 | 0.0475 | 10.5 | 30 | 40
9-00 |  | 0 | 0.2394 |  | 0 | 0.0999 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0542 |  | 0 | 0.027 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1448 |  | 0 | 0.0488 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0977 |  | 0 | 0.0565 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1793 |  | 0 | 0.0609 | 10.3 | 25 | 35
10-00 |  | 0 | 0.2676 |  | 0 | 0.1199 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0493 |  | 0 | 0.0301 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1345 |  | 0 | 0.0615 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0957 |  | 0 | 0.062 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1726 |  | 0 | 0.064 | 10.3 | 25 | 35
11-00 |  | 0 | 0.2637 |  | 0 | 0.1378 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0514 |  | 0 | 0.0341 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1295 |  | 0 | 0.0619 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0996 |  | 0 | 0.0606 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.156 |  | 0 | 0.0618 | 10.3 | 25 | 35
12-00 |  | 0 | 0.2616 |  | 0 | 0.132 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0519 |  | 0 | 0.0322 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1302 |  | 0 | 0.0595 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.1073 |  | 0 | 0.0588 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1558 |  | 0 | 0.0622 | 10.3 | 25 | 35
13-00 |  | 0 | 0.2731 |  | 0 | 0.1234 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0486 |  | 0 | 0.0295 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1212 |  | 0 | 0.0507 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.1009 |  | 0 | 0.0534 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1498 |  | 0 | 0.0579 | 10.3 | 20 | 30
14-00 |  | 0 | 0.2605 |  | 0 | 0.1237 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0493 |  | 0 | 0.0281 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1201 |  | 0 | 0.0568 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.095 |  | 0 | 0.0527 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1524 |  | 0 | 0.06 | 10.3 | 20 | 30
15-00 |  | 0 | 0.2544 |  | 0 | 0.1379 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0521 |  | 0 | 0.034 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1179 |  | 0 | 0.0577 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0947 |  | 0 | 0.0567 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1561 |  | 0 | 0.0626 | 10.3 | 20 | 30
16-00 |  | 0 | 0.2491 |  | 0 | 0.1366 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0479 |  | 0 | 0.0338 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1102 |  | 0 | 0.0564 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0833 |  | 0 | 0.0487 | 10.3 | 10 |  | 0 | 0.1462 |  | 0 | 0.064 | 10.3 | 20 | 30
17-00 |  | 0 | 0.253 |  | 0 | 0.1436 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0493 |  | 0 | 0.0263 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1185 |  | 0 | 0.0509 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0677 |  | 0 | 0.0349 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1463 |  | 0 | 0.0507 | 10.5 | 20 | 30
18-00 |  | 0 | 0.2574 |  | 0 | 0.1394 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0517 |  | 0 | 0.0259 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1206 |  | 0 | 0.046 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0611 |  | 0 | 0.0284 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1397 |  | 0 | 0.042 | 10.5 | 20 | 30
19-00 |  | 0 | 0.2229 |  | 0 | 0.1124 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0485 |  | 0 | 0.0271 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1241 |  | 0 | 0.0448 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0598 |  | 0 | 0.0285 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.149 |  | 0 | 0.0433 | 10.5 | 20 | 30
20-00 |  | 0 | 0.206 |  | 0 | 0.0997 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0433 |  | 0 | 0.0275 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.125 |  | 0 | 0.0435 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0613 |  | 0 | 0.0319 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1468 |  | 0 | 0.0446 | 10.5 | 20 | 30
21-00 |  | 0 | 0.2018 |  | 0 | 0.0946 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0431 |  | 0 | 0.0279 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1217 |  | 0 | 0.0422 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0602 |  | 0 | 0.0336 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1333 |  | 0 | 0.0442 | 10.5 | 20 | 30
22-00 |  | 0 | 0.1848 |  | 0 | 0.0965 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0479 |  | 0 | 0.0274 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1144 |  | 0 | 0.0418 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0574 |  | 0 | 0.0302 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1216 |  | 0 | 0.0435 | 10.5 | 20 | 30
23-00 |  | 0 | 0.1816 |  | 0 | 0.097 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0464 |  | 0 | 0.0279 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1087 |  | 0 | 0.043 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0594 |  | 0 | 0.0276 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1099 |  | 0 | 0.0447 | 10.5 | 20 | 30
24-00 |  | 0 | 0.166 |  | 0 | 0.0983 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0393 |  | 0 | 0.0282 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0969 |  | 0 | 0.0432 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0535 |  | 0 | 0.0302 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.1053 |  | 0 | 0.0452 | 10.5 | 20 | 30
Расход эл. энергии |  |  | 3978.6 |  |  | 2333.4 |  |  |  |  | 1530.4 |  |  | 925.2 |  |  |  |  | 2349.3 |  |  | 1040.7 |  |  |  |  | 1894.4 |  |  | 967.2 |  |  |  |  | 3930.8 |  |  | 1484
| с 8 до 16 час. |  | 6208.2 |  |  | 3033.6 |  |  |  |  | 1618.8 |  |  | 995.2 |  |  |  |  | 3025.2 |  |  | 1359.9 |  |  |  |  | 3096.8 |  |  | 1797.6 |  |  |  |  | 5072.8 |  |  | 1973.6
| с 16 до 24 час. |  | 5020.5 |  |  | 2644.5 |  |  |  |  | 1478 |  |  | 872.8 |  |  |  |  | 2789.7 |  |  | 1066.2 |  |  |  |  | 1921.6 |  |  | 981.2 |  |  |  |  | 4207.6 |  |  | 1432.8
| с 0 до 24 час. |  | 15207.3 |  |  | 8011.5 |  |  |  |  | 4627.2 |  |  | 2793.2 |  |  |  |  | 8164.2 |  |  | 3466.8 |  |  |  |  | 6912.8 |  |  | 3746 |  |  |  |  | 13211.2 |  |  | 4890.4
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 16 декабря 2020г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.4 | 20 | [6 empty] | 10.4 | 15 | [6 empty] | 10.4 | 15 | [6 empty] | 10.4 | 15
1-00 |  | 0 | 0.069 |  | 0 | 0.0562 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0648 |  | 0 | 0.046 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0862 |  | 0 | 0.041 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0215 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 15
2-00 |  | 0 | 0.0663 |  | 0 | 0.0566 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0773 |  | 0 | 0.0469 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.095 |  | 0 | 0.0417 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0203 |  | 0 | 0.0167 | 10.5 | 15
3-00 |  | 0 | 0.0675 |  | 0 | 0.0568 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0762 |  | 0 | 0.0475 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0915 |  | 0 | 0.0419 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0201 |  | 0 | 0.0168 | 10.4 | 15
4-00 |  | 0 | 0.0678 |  | 0 | 0.0572 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0676 |  | 0 | 0.0472 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0871 |  | 0 | 0.0415 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0201 |  | 0 | 0.017 | 10.4 | 15
5-00 |  | 0 | 0.0794 |  | 0 | 0.0557 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0731 |  | 0 | 0.0463 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0814 |  | 0 | 0.0404 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0209 |  | 0 | 0.0168 | 10.4 | 15
6-00 |  | 0 | 0.086 |  | 0 | 0.056 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0819 |  | 0 | 0.0469 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0783 |  | 0 | 0.039 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0204 |  | 0 | 0.0156 | 10.5 | 20
7-00 |  | 0 | 0.1047 |  | 0 | 0.0555 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0902 |  | 0 | 0.0526 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0936 |  | 0 | 0.0387 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0242 |  | 0 | 0.0145 | 10.5 | 20
8-00 |  | 0 | 0.1044 |  | 0 | 0.0554 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0994 |  | 0 | 0.0522 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1196 |  | 0 | 0.0419 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0371 |  | 0 | 0.0153 | 10.4 | 20
9-00 |  | 0 | 0.1008 |  | 0 | 0.0566 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.1141 |  | 0 | 0.0547 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1124 |  | 0 | 0.0309 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0138 | 10.5 | 20
10-00 |  | 0 | 0.1076 |  | 0 | 0.0723 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.1119 |  | 0 | 0.0681 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1162 |  | 0 | 0.0328 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0365 |  | 0 | 0.0151 | 10.5 | 20
11-00 |  | 0 | 0.1067 |  | 0 | 0.0684 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.106 |  | 0 | 0.0658 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1153 |  | 0 | 0.0364 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0341 |  | 0 | 0.0139 | 10.4 | 20
12-00 |  | 0 | 0.1001 |  | 0 | 0.0686 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1067 |  | 0 | 0.073 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.104 |  | 0 | 0.0333 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0367 |  | 0 | 0.015 | 10.5 | 15
13-00 |  | 0 | 0.1005 |  | 0 | 0.056 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0959 |  | 0 | 0.0568 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1019 |  | 0 | 0.0279 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0377 |  | 0 | 0.0161 | 10.5 | 15
14-00 |  | 0 | 0.086 |  | 0 | 0.0651 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0877 |  | 0 | 0.0357 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1011 |  | 0 | 0.0304 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.034 |  | 0 | 0.0147 | 10.4 | 20
15-00 |  | 0 | 0.0966 |  | 0 | 0.0761 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0978 |  | 0 | 0.0549 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1046 |  | 0 | 0.034 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0328 |  | 0 | 0.0152 | 10.5 | 20
16-00 |  | 0 | 0.0857 |  | 0 | 0.0688 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.1146 |  | 0 | 0.0676 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1143 |  | 0 | 0.0376 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0357 |  | 0 | 0.0157 | 10.4 | 20
17-00 |  | 0 | 0.0871 |  | 0 | 0.0673 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.1184 |  | 0 | 0.0838 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1135 |  | 0 | 0.0418 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0392 |  | 0 | 0.0135 | 10.5 | 20
18-00 |  | 0 | 0.0867 |  | 0 | 0.0565 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.1007 |  | 0 | 0.0709 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1189 |  | 0 | 0.0467 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0412 |  | 0 | 0.0147 | 10.5 | 20
19-00 |  | 0 | 0.0825 |  | 0 | 0.0531 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0942 |  | 0 | 0.0589 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1138 |  | 0 | 0.0461 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0408 |  | 0 | 0.0149 | 10.4 | 20
20-00 |  | 0 | 0.0855 |  | 0 | 0.0533 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0876 |  | 0 | 0.0455 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1141 |  | 0 | 0.0453 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0409 |  | 0 | 0.0161 | 10.5 | 20
21-00 |  | 0 | 0.0779 |  | 0 | 0.0528 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0902 |  | 0 | 0.0423 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.1047 |  | 0 | 0.04 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0167 | 10.3 | 20
22-00 |  | 0 | 0.0749 |  | 0 | 0.0525 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.089 |  | 0 | 0.0427 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1008 |  | 0 | 0.0436 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0366 |  | 0 | 0.0152 | 10.4 | 15
23-00 |  | 0 | 0.07 |  | 0 | 0.0529 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0803 |  | 0 | 0.0429 | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.0953 |  | 0 | 0.0423 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0302 |  | 0 | 0.0161 | 10.3 | 15
24-00 |  | 0 | 0.0631 |  | 0 | 0.054 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.075 |  | 0 | 0.0436 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0831 |  | 0 | 0.0401 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0253 |  | 0 | 0.0161 | 10.4 | 15
Расход эл. энергии |  |  | 1935.3 |  |  | 1348.2 |  |  |  |  | 2522 |  |  | 1542.4 |  |  |  |  | 2198.1 |  |  | 978.3 |  |  |  |  | 738.4 |  |  | 517.6
| с 8 до 16 час. |  | 2352 |  |  | 1595.7 |  |  |  |  | 3338.8 |  |  | 1906.4 |  |  |  |  | 2609.4 |  |  | 789.9 |  |  |  |  | 1136 |  |  | 478
| с 16 до 24 час. |  | 1883.1 |  |  | 1327.2 |  |  |  |  | 2941.6 |  |  | 1722.4 |  |  |  |  | 2532.6 |  |  | 1037.7 |  |  |  |  | 1182.4 |  |  | 493.2
| с 0 до 24 час. |  | 6170.4 |  |  | 4271.1 |  |  |  |  | 8802.4 |  |  | 5171.2 |  |  |  |  | 7340.1 |  |  | 2805.9 |  |  |  |  | 3056.8 |  |  | 1488.8
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/