## 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2017 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №4 Фидера №10 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 15.01.2017 09-00 | 15.01.2017 10-55 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 55 минут | 49 | 13
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 20.01.2017 09-20 | 20.01.2017 09-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 30 минут | 69
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №7 Фидера №8 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 24.01.2017 09-30 | 24.01.2017 10-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 68
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №9 Фидера №6 ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Перегорание шины на отходяшем ВЛ | 24.01.2017 09-10 | 24.01.2017 11-30 | Монтаж шины, замена предохранителей | 2 часа 20 минут | 95
| Итого за январь | [5 empty] | 6 часов 05 минут | 281
Февраль
1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №6 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 20.02.2017 07-00 | 20.02.2017 08-15 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 15 минут | 127
2 | ВЛ-0,4 кВ №5 от КТП №16 Фидера №7 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 21.02.2017 10-30 | 21.02.2017 11-30 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 52
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №6 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Перегорание шпильки | 24.02.2017 12-00 | 24.02.2017 13-10 | Замена шпильки | 1 час 10 минут | 243
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 25.02.2017 05-40 | 25.02.2017 06-45 | Монтаж линейного провода | 1 час 05 минут | 67
5 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №10 ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 27.02.2017 14-00 | 27.02.2017 15-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 30
| Итого за февраль | [5 empty] | 5 часов 30 минут | 519
Март
1 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №2 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 02.03.2017 13-00 | 02.03.2017 14-10 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 10 минут | 22
| Итого за март | [5 empty] | 1 час 10 минут | 22
| Всего за 1 квартал | [5 empty] | 12 часов 45 минут | 822
Апрель
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №7 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 12.04.2017 19-00 | 12.04.2017 19-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 50 минут | 60
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №6 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 15.04.2017 15-10 | 15.04.2017 16-30 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 44
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 29.04.2017 12-00 | 29.04.2017 12-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 50 минут | 50
| Итого за апрель | [5 empty] | 3 часа | 154
Май
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №9 от ТПС- 110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 07.05.2017 14-00 | 07.05.2017 14-20 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 20 минут | 15
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №9 от ТПС- 110/10 "Вад" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 09.05.2017 13-30 | 09.05.2017 14-30 | Замена изолятора, монтаж провода | 1 час | 29
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №5 Фидера №8 от ТПС- 110/10 "Потьма" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 10.05.2017 09-00 | 10.05.2017 09-50 | Замена изолятора, монтаж провода | 50 минут | 44
| ВЛ-0,4 кВ №7 от КТП №6 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 11.05.2017 16-10 | 11.05.2017 17-10 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 44
| ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 29.05.2017 15-00 | 29.05.2017 15-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 29
| Итого за май | [5 empty] | 4 часа 10 минут | 161
Июнь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №7 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Короткое замыкание | Обрыв линейного провода | 01.06.2017 09-10 | 01.06.2017 10-20 | Перетяжка проводов замена плавких вставок | 1 час 10 минут | 80
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидера №10 от ТПС- 110/10 "Вад" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 03.06.2017 19-30 | 03.06.2017 20-35 | Замена изолятора, монтаж провода | 1 час 05 минут | 24
| Итого за июнь | [5 empty] | 2 часа 25 минут | 104
| Всего за 2 квартал | [5 empty] | 9 часов 35 минут | 419
| Всего за 1 полугодие | [5 empty] | 22 часа 20 минут | 1241
Июль
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №2 Фидера №6 от ТПС- 110/10 "Вад" | Обрыв линейного провода | Разрушение изолятора | 01.07.2017 08-00 | 01.07.2017 10-30 | Замена изолятора, монтаж провода | 2 часа 30 минут | 54
2 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №7 Фидера №9 от ПС- 110/10 "Ширингуши" | Обрыв линейного провода | Сильные порывы ветра | 01.07.2017 14-30 | 01.07.2017 16-30 | Перетяжка провода | 2 часа | 111
3 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №7 Фидера №10 от ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Сильные порывы ветра | 05.07.2017 12-30 | 05.07.2017 14-00 | Перетяжка провода | 1 час 30 минут | 55
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 6 часов 00 минут | 220
Август
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №41 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 11.08.2017 13-00 | 11.08.2017 14-05 | Перетяжка провода | 1 час 05 минут | 50
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №41 Фидера №16 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 11.08.2017 15-00 | 11.08.2017 15-30 | Перетяжка провода | 30 минут | 25
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 1 час 35 минут | 75
Сентябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 07.09.2017 10-20 | 07.09.2017 12-00 | Монтаж проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 64
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №3 Фидера №1от ПС- 35/10 "Выша" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 13.09.2017 16-30 | 13.09.2017 17-30 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 11
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 15.09.2017 14-20 | 15.09.2017 15-10 | Монтаж проводов, замена предохранителей | 50 минут | 70
4 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №1 Фидера №1от ПС- 35/10 "Выша" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 14.09.2017 06-00 | 14.09.2017 07-00 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 1 час | 12
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №1 Фидера №13 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 30.09.2017 15-20 | 30.09.2017 17-00 | Монтаж проводов, замена предохранителей | 1 час 40 минут | 56
| Итого за сентябрь | [5 empty] | 3 часа 50 минут | 213
| Всего за 3 квартал | [5 empty] | 11 часов 25 минут | 508
| Всего за 9 месяцев | [5 empty] | 33 часа 45 минут | 1749
Октябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №13 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 02.10.2017 10-00 | 02.10.2017 11-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час | 93
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 07.10.2017 10-35 | 07.10.2017 12-40 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа 05 минут | 100
3 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №2 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Ударная" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 11.10.2017 11-00 | 11.10.2017 13-00 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 2 часа | 336
4 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №1 Фидера №13 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 12.10.2017 14-20 | 12.10.2017 15-10 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 50 минут | 63
5 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №1 Фидера №13 от ПС- 110/10 "Сосновка" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 17.10.2017 12-00 | 17.10.2017 13-20 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 1 час 20 минут | 18
6 | ВЛ-0,4 кВ №1,2 от КТП №28 Фидера №8 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 26.10.2017 13-15 | 26.10.2017 15-20 | Перетяжка проводов | 2, часа 05 минут | 30
| Итого за октябрь | [5 empty] | 9 часов 20 минут | 640
Ноябрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №16 Фидера №11 от ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 14.11.2017 14-50 | 14.11.2017 15-35 | Перетяжка проводов | 55 минут | 32
2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №2 Фидера №8от ПС- 110/10 "Ударная" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 14.11.2017 19-40 | 14.11.2017 20-58 | Перетяжка проводов | 1 час 18 минут | 118
3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №22 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Обрыв вводного провода | 15.11.2017 08-40 | 15.11.2017 10-50 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 2 часа 10 минут | 106
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №26 Фидера №2 от ПС- 110/10 "Явас" | Перегорание отходящего автомата | Перегорание отходящего автомата | 22.11.2017 13-30 | 22.11.2017 15-00 | Замена автомата | 1 час 30 минут | 106
| Итого за ноябрь | [5 empty] | 5 часов 53 минуты | 362
Декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ №1,3,5,2 от КТП №25,24,16,17,3 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв вводного провода | Сход снега с крыш | 04.12.2017 06-40 | 04.12.2017 15-20 | Монтаж вводных проводов, замена предохранителей | 8 часов 40 минут | 2434
2 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС- 110/10 "Зубова Поляна" | Разрушение колонки разъеденителя | Разрушение колонки разъеденителя | 17.12.2017 01-21 | 17.12.2017 06-08 | Замена разъединителя | 4 часа 47 минут | 2733
3 | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №1 Фидера №10 от ТПС- 110/10 "Теплый Стан" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 20.12.2017 10-35 | 20.12.2017 11-25 | Перетяжка проводов | 50 минут | 21
4 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №19 Фидера №3 от ПС- 110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Перехлест проводов | 21.12.2017 17-20 | 21.12.2017 18-04 | Перетяжка проводов, замена предохранителей | 44 минуты | 105
5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС- 35/10 "Выша" | Разрушение изоляторов | Разрушение изоляторов | 25.12.2017 07-55 | 25.12.2017 10-55 | Замена изоляторов | 3 часа | 173
6 | ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №17 Фидера №11 от ПС- 110/10 "Явас" | Обрыв линейного провода | Перехлест проводов | 25.12.2017 13-20 | 25.12.2017 15-00 | Перетяжка проводов | 1 час 40 минут | 33
| Итого за декабрь | [5 empty] | 22 часа 31 минута | 5499
| Итого за 4 квартал | [5 empty] | 37 часов 44 минуты | 6501
| Итого за 2017 год | [5 empty] | 71 час 29 минут | 8250