## 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в сетях ООО "Электротеплосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2019 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Вид технологического нарушения | Причина технологического нарушения | Дата, время возникновения технологического нарушения | Дата, время ликвидации технологического нарушения | Мероприятия по устранению технологического нарушения | Количество часов отключения поставки электрической энергии | Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электрической энергии, кВт.ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Январь | [7 empty] | 22
1 | ТП №1 Фидера №2 от ПС-110/10 "Явас" | Короткое замыкание | Повреждение изолятора. | 15.01.19 13-00 | 15.01.19 14-10 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 1ч,10мин | 349
2 | ВЛ-0,4 кВ №1от ТП №4 Фидера №1 от ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Повреждение изолятора. | 18.01.19 9-20 | 18.01.19 13-30 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 4ч. | 20
3 | ВЛ-0,4кВ кВ№3 от ТП 3 п. Парца ф №8 ПС 110кВ " Ударный" | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса (неблагоприятные погодные условия). | 18.01.19 9-15 | 18.01.19 10-10 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1ч,55мин | 147
4 | ТП №3 п. Выша фидер №1 ПС 35кВ Выша | Короткое замыкание. | Повреждение изолятора | 22.01.19 10-34 | 22.01.19 13-00 | Произведена замена изолятора и н/в вставка ПН-2 | 2ч.34мин. | 47
5 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4 п. Леплей ф №2 ПС 110кВ "Ударный№ | Короткое замыкание, перегорание н/вставки ПН-2. | Разрегулировка стрелы провеса (неблагоприятные погодные условия. | 23.01.19 16-40 | 23.01.1 918-00 | Произведена перетяжка провода и заменена н/в вставка ПН-2 | 1 час 20 минут | 96
6 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша от ПС110кВ Ширингуши | Короткое замыкание | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий (обрыв провода). | 29.01.19 11-20 | 29.01.19 13-00 | Произведено восстановление магистрального провода | 1 час 40 минут | 196
| Итого за январь месяц | [5 empty] | 11 часов 59 минут | 855
Февраль
1 | ТП №21 п. Явас фидер №3 ПС 110кВ Явас | разрушение проходного изолятора | Нарушение изоляции в связи с износом. | 3.02.19 9-00 | 3.02.19 13-10 | Замена проходного изолятора | 4 ч.10мин | 250
2 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП №4 п. Молочница ф №13 ПС 110кВ "Сосновка" | обрыв вводного провода | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 4.02.19 13-00 | 4.02.19 15-30 | Произведено восстановление вводного провода ,замена н/в вставки ПН-2 | 2 ч.30мин | 20
3 | ВЛ 0,4кВ№1 от ТП №2 п. Лесной фидер №2 ПС 110кВ Явас | обрыв вводного провода | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 13-20 | 18.02.19 14-00 | Произведено восстановление вводного провода ,замена н/в вставки ПН-2 | 0 ч.40мин. | 69
4 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №2 п. Озерный фидер №2 ПС 110кВ Явас | падение опоры | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 16-20 | 18.02.19 17-40 | Произведено пасынкование и установка опоры ,замена ПН-2. | 1ч.20 мин. | 67.2
5 | ВЛ 35кВ Ширингуши Выша ПС110/35/10 Ширингуши | Отключение В35кВ ВЛ 35кВ Ширингуши Выша | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | 18.02.19 14-07 | 18.02.19 15-20 | Произведено успешное РПВ. | 1ч.13мин | 153.68
| Итого за февраль месяц | [5 empty] | 9ч 13мин. | 559.88
Март
1 | ВЛ 0,4кВ №5 от ТП №33 фидер №3 ПС 110 кВ Явас | Обрыв вводного провода ,перегорание н/в вставки ПН-2 | Падение снега с крыши на вводной провод. | 5.03.19 19-35 | 5.03.19 20-30 | Произведено восстановление провода,заменена н/в вставка ПН-2. | 0ч..55мин | 57
2 | ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ "Ударный" | Отключение В-10кВ яч №8 | Повреждение на абонентском оборудовании. | 6.03.19 9-20 | 6.03.19 9-40 | Произведено успешное РПВ. | 1ч.20мин | 423.6
3 | ТП №3 п. Парца фидер№8 ПС 110кВ " Ударный" | Повреждение КСУ | Износ оборудования | 6.03.19 12-00 | 6.03.19 13-10 | Произведена замена КСУ. | 1ч.10мин | 46.2
4 | ТП №6 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Повреждение шлейфа 10кВ на РТ-10кВ. | Разрегулировка болтового соединения | 6.03.19 11-10 | 6.03.19 11-35 | Произведен ремонт шлейфа на РТ-10кВ. | 1ч.25мин | 30
5 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №3п. Выша фидер №2 ПС 35кВ Выша | Повреждение изолятора. | Нарушение изоляции в связи с износом. | 15.03.19 9-20 | 15.03.19 11-50 | Поризведена замена изолятора. | 1ч.30мин | 8
6 | ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Отключение В-10кВ яч №18 ПС 110кВ Зубова Поляна | Животное (кошка) перекрыло проходные изоляторы ф.А.Б ТП №№53 микрорайон Солнечный. | 14.03.19 20-15 | 14.03.19 21-47 | Убрано животное | 1ч.32мин | 147
7 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3 п. Умет фидер №10 ПС 110кВ Теплый Стан | Обрыв провода ,перегорание н/в вставки ПН-2. | Падение дерева из-за неблагоприятных погодных условий (обрыв провода) | 25.03.19 15-50 | 25.03.19 17-30 | Убрано дерево, восстановлен провод,заменена н/в вставка. | 1ч.40 мин. | 125
| Итого за март месяц | [5 empty] | 8ч.12мин | 836.8
| Итого за 1 квартал | [5 empty] | 28ч.84мин | 2251.68
Апрель | Апрель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Раздел 1. Сведения о подразделениях пожарной охраны на объектах электроэнергетики.