## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на16 июня 2021 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [15 empty] | 10.4 |  | 9
1-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1187 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0864 |  | 60 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1075 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0842 |  | 56 |  | 10.7 |  | 9
3-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1068 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0837 |  | 54 |  | 10.7 |  | 9
4-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0966 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0803 |  | 60 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.09 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0776 |  | 56 |  | 10.7 |  | 9
6-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0942 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0731 |  | 44 |  | 10.6 |  | 9
7-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1218 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0732 |  | 50 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.146 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0673 |  | 56 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1661 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0723 |  | 73 |  | 10.4 |  | 9
10-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1804 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0852 |  | 70 |  | 10.4 |  | 9
11-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1802 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0937 |  | 75 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1701 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0864 |  | 64 |  | 10.6 |  | 9
13-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1638 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0842 |  | 68 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1717 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0853 |  | 70 |  | 10.4 |  | 9
15-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1748 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0933 |  | 75 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.172 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0917 |  | 64 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1676 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0877 |  | 56 |  | 10.6 |  | 9
18-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1503 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0844 |  | 57 |  | 10.7 |  | 9
19-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1488 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0778 |  | 55 |  | 10.8 |  | 9
20-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1515 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0761 |  | 56 |  | 10.8 |  | 9
21-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1619 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0728 |  | 65 |  | 10.8 |  | 9
22-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1752 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0757 |  | 70 |  | 10.6 |  | 9
23-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1663 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0804 |  | 70 |  | 10.7 |  | 9
24-00 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1376 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0794 |  | 55 |  | 10.6 |  | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 |  |  | 0.8816 |  |  | 0 |  |  | 0.6258
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 1.3791 |  |  | 0 |  |  | 0.6921
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 1.2592 |  |  | 0 |  |  | 0.6343
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 42238.8 |  |  | 0 |  |  | 23426.4
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 июня 2021г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1194 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0723 |  |  | 46 |  | 10.5 | 9
2-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1123 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0771 |  |  | 46 |  | 10.5 | 9
3-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1109 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0773 |  |  | 46 |  | 10.5 | 9
4-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1049 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0767 |  |  | 51 |  | 10.5 | 9
5-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1069 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0749 |  |  | 66 |  | 10.5 | 9
6-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1048 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0738 |  |  | 76 |  | 10.5 | 9
7-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1082 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0729 |  |  | 101 |  | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1324 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0748 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1625 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0672 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
10-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1802 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0735 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
11-00 |  |  | 0 |  |  | 0.2086 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1063 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0 |  |  | 0.2047 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1247 |  |  | 96 |  | 10.4 | 9
13-00 |  |  | 0 |  |  | 0.2012 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1253 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1926 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1119 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
15-00 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1076 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
16-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1904 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1198 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1838 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1227 |  |  | 96 |  | 10.5 | 9
18-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1602 |  |  | 0 |  | 0 | 0.094 |  |  | 86 |  | 10.5 | 9
19-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1489 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0821 |  |  | 76 |  | 10.5 | 9
20-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1323 |  |  | 0 |  | 0 | 0.068 |  |  | 76 |  | 10.5 | 9
21-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1301 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0663 |  |  | 61 |  | 10.5 | 9
22-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1277 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0642 |  |  | 56 |  | 10.5 | 9
23-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1268 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0609 |  |  | 56 |  | 10.5 | 9
24-00 |  |  | 0 |  |  | 0.1228 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0605 |  |  | 56 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.8998 | с 0 до 8 час. |  | 0 | с 0 до 8 час. |  | 0.5998 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 1.5302 | с 8 до 16 час. |  | 0 | с 8 до 16 час. |  | 0.8363 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 1.1326 | с 16 до 24 час. |  | 0 | с 16 до 24 час. |  | 0.6187 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 28500.8 | с 0 до 24 час. |  | 0 | с 0 до 24 час. |  | 16438.4 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 16 июня 2021г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  | 0 | 0.0755 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0537 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
2-00 |  | 0 | 0.0702 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0538 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
3-00 |  | 0 | 0.065 |  |  | 0 |  | 0 | 0.052 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
4-00 |  | 0 | 0.0596 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0462 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
5-00 |  | 0 | 0.058 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0391 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
6-00 |  | 0 | 0.0664 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0389 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
7-00 |  | 0 | 0.0786 |  |  | 0 |  | 0 | 0.04 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
8-00 |  | 0 | 0.0918 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0352 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
9-00 |  | 0 | 0.1055 |  |  | 0 |  | 0 | 0.045 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
10-00 |  | 0 | 0.1059 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0661 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
11-00 |  | 0 | 0.0984 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0657 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
12-00 |  | 0 | 0.1005 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0668 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.4 |  | 9
13-00 |  | 0 | 0.0974 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0548 |  |  | 0 |  | 65 |  | 10.5 |  | 9
14-00 |  | 0 | 0.0924 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0538 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
15-00 |  | 0 | 0.0968 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0651 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
16-00 |  | 0 | 0.0961 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0692 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
17-00 |  | 0 | 0.0873 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0615 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
18-00 |  | 0 | 0.0834 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0509 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
19-00 |  | 0 | 0.0877 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0429 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
20-00 |  | 0 | 0.0838 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0395 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
21-00 |  | 0 | 0.0801 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0343 |  |  | 0 |  | 90 |  | 10.5 |  | 9
22-00 |  | 0 | 0.091 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0442 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.5 |  | 9
23-00 |  | 0 | 0.0838 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0452 |  |  | 0 |  | 80 |  | 10.5 |  | 9
24-00 |  | 0 | 0.0773 |  |  | 0 |  | 0 | 0.0459 |  |  | 0 |  | 70 |  | 10.5 |  | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0.5651 |  |  | 0 |  |  | 0.3589 |  |  | 0
|  |  | 0.793 |  |  | 0 |  |  | 0.4865 |  |  | 0
|  |  | 0.6744 |  |  | 0 |  |  | 0.3644 |  |  | 0
|  |  | 16260 |  |  | 0 |  |  | 9678.4 |  |  | 0
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 42238.8
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 41973.5
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 265.3
Небаланс ПС, % |  |  | 0.6281
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1804
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.09
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 42238.8
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1759.95
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 9755.8204
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.8635e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 28500.8
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 28617.1
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -116.3
Небаланс ПС, % |  |  | -0.40806
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.2086
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1048
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 28500.8
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1187.5333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 5692.8731
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 3.3111e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО Электротеплосеть
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 16260
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 20451.9
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -4191.9
Небаланс ПС, % |  |  | -25.7804
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1059
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.058
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 16260
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 677.5
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6397.5449
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 1.681e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за16 июня 2021 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [30 empty] | 10.4 | [7 empty] | 10.4
1-00 |  | 0 | 0.1389 |  | 0 | 0.0782 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.2063 |  | 0 | 0.1239 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0599 |  | 0 | 0.0376 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0015 |  | 0 | 0.0084 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0265 |  | 0 | 0.0313 | 10.5 | 7
2-00 |  | 0 | 0.125 |  | 0 | 0.0816 | 10.4 | 37 |  | 0 | 0.1945 |  | 0 | 0.1125 | 10.4 | 7 |  | 0 | 0.0503 |  | 0 | 0.0382 | 10.4 | 0.1 |  | 0 | 0.0017 |  | 0 | 0.0094 | 10.4 | 7 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.0329 | 10.7 | 5
3-00 |  | 0 | 0.1183 |  | 0 | 0.081 | 10.5 | 35 |  | 0 | 0.1651 |  | 0 | 0.1017 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0455 |  | 0 | 0.0404 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0017 |  | 0 | 0.0099 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0212 |  | 0 | 0.0321 | 10.7 | 5
4-00 |  | 0 | 0.1193 |  | 0 | 0.0791 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.1575 |  | 0 | 0.1033 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0424 |  | 0 | 0.0418 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0016 |  | 0 | 0.0096 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0284 |  | 0 | 0.0349 | 10.9 | 6
5-00 |  | 0 | 0.1056 |  | 0 | 0.0802 | 10.5 | 39 |  | 0 | 0.1561 |  | 0 | 0.0989 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0397 |  | 0 | 0.0405 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0017 |  | 0 | 0.0097 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0263 |  | 0 | 0.0351 | 10.7 | 5
6-00 |  | 0 | 0.1066 |  | 0 | 0.0811 | 10.6 | 29 |  | 0 | 0.1255 |  | 0 | 0.0889 | 10.6 | 3 |  | 0 | 0.0332 |  | 0 | 0.0362 | 10.6 | 0.1 |  | 0 | 0.0017 |  | 0 | 0.01 | 10.6 | 7 |  | 0 | 0.0244 |  | 0 | 0.0341 | 10.6 | 5
7-00 |  | 0 | 0.1132 |  | 0 | 0.0798 | 10.5 | 34 |  | 0 | 0.1291 |  | 0 | 0.0776 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.032 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0016 |  | 0 | 0.0096 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0231 |  | 0 | 0.0331 | 10.3 | 5
8-00 |  | 0 | 0.1382 |  | 0 | 0.0782 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.1826 |  | 0 | 0.0816 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0339 |  | 0 | 0.0331 | 10.5 | 0.1 |  | 0 | 0.0016 |  | 0 | 0.0094 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.03 |  | 0 | 0.0343 | 10.5 | 5
9-00 |  | 0 | 0.1644 |  | 0 | 0.0634 | 10.4 | 50 |  | 0 | 0.222 |  | 0 | 0.095 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0414 |  | 0 | 0.0315 | 10.4 | 1 |  | 0 | 0.0014 |  | 0 | 0.007 | 10.4 | 7 |  | 0 | 0.0353 |  | 0 | 0.0319 | 10.4 | 5
10-00 |  | 0 | 0.1775 |  | 0 | 0.0584 | 10.4 | 48 |  | 0 | 0.2594 |  | 0 | 0.1161 | 10.4 | 8 |  | 0 | 0.0484 |  | 0 | 0.025 | 10.4 | 2 |  | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0.0052 | 10.4 | 7 |  | 0 | 0.0389 |  | 0 | 0.0298 | 10.4 | 5
11-00 |  | 0 | 0.1909 |  | 0 | 0.066 | 10.5 | 50 |  | 0 | 0.2566 |  | 0 | 0.1282 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0599 |  | 0 | 0.0268 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0237 |  | 0 | 0.0147 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0368 |  | 0 | 0.0316 | 10.5 | 5
12-00 |  | 0 | 0.1916 |  | 0 | 0.0743 | 10.6 | 40 |  | 0 | 0.2539 |  | 0 | 0.1349 | 10.6 | 7 |  | 0 | 0.0694 |  | 0 | 0.0337 | 10.6 | 5 |  | 0 | 0.0382 |  | 0 | 0.0321 | 10.6 | 7 |  | 0 | 0.0404 |  | 0 | 0.0322 | 10.6 | 5
13-00 |  | 0 | 0.1842 |  | 0 | 0.0749 | 10.5 | 43 |  | 0 | 0.2304 |  | 0 | 0.1149 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0651 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0419 |  | 0 | 0.0393 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0392 |  | 0 | 0.0325 | 10.3 | 5
14-00 |  | 0 | 0.184 |  | 0 | 0.0775 | 10.5 | 46 |  | 0 | 0.1961 |  | 0 | 0.0903 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0629 |  | 0 | 0.0296 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0424 |  | 0 | 0.039 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0405 |  | 0 | 0.0331 | 10.4 | 5
15-00 |  | 0 | 0.1875 |  | 0 | 0.0721 | 10.5 | 47 |  | 0 | 0.23 |  | 0 | 0.1132 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0635 |  | 0 | 0.0329 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0333 |  | 0 | 0.0273 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0438 |  | 0 | 0.0328 | 10.5 | 5
16-00 |  | 0 | 0.1837 |  | 0 | 0.0764 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.2414 |  | 0 | 0.1265 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0647 |  | 0 | 0.0352 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0308 |  | 0 | 0.029 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0375 |  | 0 | 0.0318 | 10.5 | 5
17-00 |  | 0 | 0.1803 |  | 0 | 0.0763 | 10.5 | 37 |  | 0 | 0.2192 |  | 0 | 0.1043 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0692 |  | 0 | 0.0375 | 10.5 | 4 |  | 0 | 0.0451 |  | 0 | 0.0486 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0428 |  | 0 | 0.0349 | 10.6 | 5
18-00 |  | 0 | 0.1774 |  | 0 | 0.0767 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.2101 |  | 0 | 0.0898 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0695 |  | 0 | 0.0372 | 10.5 | 2 |  | 0 | 0.049 |  | 0 | 0.0502 | 10.5 | 5 |  | 0 | 0.0462 |  | 0 | 0.0362 | 10.7 | 5
19-00 |  | 0 | 0.175 |  | 0 | 0.0789 | 10.5 | 37 |  | 0 | 0.1955 |  | 0 | 0.1006 | 10.5 | 6 |  | 0 | 0.0661 |  | 0 | 0.0346 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0233 |  | 0 | 0.0395 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0421 |  | 0 | 0.0349 | 10.8 | 5
20-00 |  | 0 | 0.1733 |  | 0 | 0.0765 | 10.5 | 46 |  | 0 | 0.2006 |  | 0 | 0.0997 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0565 |  | 0 | 0.0302 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.011 |  | 0 | 0.0208 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0402 |  | 0 | 0.0346 | 10.8 | 5
21-00 |  | 0 | 0.1787 |  | 0 | 0.0785 | 10.5 | 47 |  | 0 | 0.2107 |  | 0 | 0.0966 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.056 |  | 0 | 0.0291 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0017 |  | 0 | 0.0075 | 10.5 | 6 |  | 0 | 0.0376 |  | 0 | 0.0324 | 10.8 | 5
22-00 |  | 0 | 0.1813 |  | 0 | 0.0732 | 10.5 | 51 |  | 0 | 0.2412 |  | 0 | 0.1005 | 10.5 | 8 |  | 0 | 0.0574 |  | 0 | 0.0293 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0013 |  | 0 | 0.0068 | 10.5 | 6 |  | 0 | 0.0324 |  | 0 | 0.0303 | 10.6 | 5
23-00 |  | 0 | 0.1847 |  | 0 | 0.0684 | 10.5 | 48 |  | 0 | 0.2667 |  | 0 | 0.1132 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0613 |  | 0 | 0.0277 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0.006 | 10.5 | 7 |  | 0 | 0.0361 |  | 0 | 0.0291 | 10.7 | 5
24-00 |  | 0 | 0.1756 |  | 0 | 0.0732 | 10.6 | 40 |  | 0 | 0.2615 |  | 0 | 0.1179 | 10.6 | 5 |  | 0 | 0.073 |  | 0 | 0.0285 | 10.6 | 1 |  | 0 | 0.0012 |  | 0 | 0.0061 | 10.6 | 5 |  | 0 | 0.042 |  | 0 |  | 10.6 | 5
Расход эл. энергии |  |  | 3860.4 |  |  | 2556.8 |  |  |  |  | 3950.1 |  |  | 2365.2 |  |  |  |  | 2021.4 |  |  | 1813.8 |  |  |  |  | 39.3 |  |  | 228 |  |  |  |  | 614.7 |  |  | 803.4
| с 8 до 16 час. |  | 5855.2 |  |  | 2252 |  |  |  |  | 5669.4 |  |  | 2757.3 |  |  |  |  | 2851.8 |  |  | 1495.2 |  |  |  |  | 638.7 |  |  | 580.8 |  |  |  |  | 937.2 |  |  | 767.1
| с 16 до 24 час. |  | 5705.2 |  |  | 2406.8 |  |  |  |  | 5416.5 |  |  | 2467.8 |  |  |  |  | 3054 |  |  | 1524.6 |  |  |  |  | 401.4 |  |  | 556.5 |  |  |  |  | 958.2 |  |  | 697.2
| с 0 до 24 час. |  | 15420.8 |  |  | 7215.6 |  |  |  |  | 15036 |  |  | 7590.3 |  |  |  |  | 7927.2 |  |  | 4833.6 |  |  |  |  | 1079.4 |  |  | 1365.3 |  |  |  |  | 2510.1 |  |  | 2267.7
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за16 июня 2021 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | 30 | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5 | [7 empty] | 10.5 | 15 | [6 empty] | 10.5 | 10 | [6 empty] | 10.5 | 15
1-00 |  | 0 | 0.1101 |  | 0 | 0.075 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0229 |  | 0 | 0.0113 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0637 |  | 0 | 0.0407 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0306 |  | 0 | 0.0165 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0565 |  | 0 | 0.0331 | 10.5 | 15
2-00 |  | 0 | 0.1044 |  | 0 | 0.0801 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0186 |  | 0 | 0.0125 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0591 |  | 0 | 0.0429 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0315 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0512 |  | 0 | 0.0348 | 10.5 | 15
3-00 |  | 0 | 0.1069 |  | 0 | 0.0788 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0175 |  | 0 | 0.0124 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0596 |  | 0 | 0.043 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0317 |  | 0 | 0.0179 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0471 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 15
4-00 |  | 0 | 0.0922 |  | 0 | 0.0776 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0179 |  | 0 | 0.0122 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0649 |  | 0 | 0.0428 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0292 |  | 0 | 0.0173 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0458 |  | 0 | 0.0344 | 10.5 | 15
5-00 |  | 0 | 0.0869 |  | 0 | 0.076 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0195 |  | 0 | 0.0116 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.058 |  | 0 | 0.039 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0265 |  | 0 | 0.0177 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0577 |  | 0 | 0.0342 | 10.5 | 30
6-00 |  | 0 | 0.0849 |  | 0 | 0.0776 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0173 |  | 0 | 0.0121 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0527 |  | 0 | 0.0366 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0243 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0671 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 30
7-00 |  | 0 | 0.0807 |  | 0 | 0.0727 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0214 |  | 0 | 0.0123 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0569 |  | 0 | 0.0386 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0293 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0691 |  | 0 | 0.0344 | 10.5 | 40
8-00 |  | 0 | 0.1209 |  | 0 | 0.0747 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0279 |  | 0 | 0.0122 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0681 |  | 0 | 0.0375 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0324 |  | 0 | 0.0183 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0753 |  | 0 | 0.0335 | 10.5 | 40
9-00 |  | 0 | 0.1485 |  | 0 | 0.0696 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0312 |  | 0 | 0.0104 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0775 |  | 0 | 0.0293 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.038 |  | 0 | 0.0149 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0943 |  | 0 | 0.0309 | 10.5 | 40
10-00 |  | 0 | 0.1462 |  | 0 | 0.0593 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0398 |  | 0 | 0.017 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0971 |  | 0 | 0.042 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0578 |  | 0 | 0.0294 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0996 |  | 0 | 0.0381 | 10.5 | 30
11-00 |  | 0 | 0.1876 |  | 0 | 0.0974 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0404 |  | 0 | 0.0266 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.1008 |  | 0 | 0.0466 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0639 |  | 0 | 0.0434 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0948 |  | 0 | 0.0432 | 10.5 | 30
12-00 |  | 0 | 0.2011 |  | 0 | 0.1255 | 10.4 | 40 |  | 0 | 0.0381 |  | 0 | 0.0275 | 10.4 | 1 |  | 0 | 0.0932 |  | 0 | 0.0478 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.061 |  | 0 | 0.0491 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0905 |  | 0 | 0.045 | 10.4 | 30
13-00 |  | 0 | 0.1946 |  | 0 | 0.1202 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0373 |  | 0 | 0.0275 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0894 |  | 0 | 0.0495 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0589 |  | 0 | 0.0448 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.091 |  | 0 | 0.0439 | 10.5 | 30
14-00 |  | 0 | 0.1855 |  | 0 | 0.1185 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0334 |  | 0 | 0.0194 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.084 |  | 0 | 0.0432 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0603 |  | 0 | 0.0406 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0911 |  | 0 | 0.0396 | 10.5 | 30
15-00 |  | 0 | 0.1776 |  | 0 | 0.0961 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0343 |  | 0 | 0.0182 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0835 |  | 0 | 0.0459 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0637 |  | 0 | 0.0454 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0856 |  | 0 | 0.0433 | 10.5 | 30
16-00 |  | 0 | 0.1826 |  | 0 | 0.1137 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0363 |  | 0 | 0.028 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0772 |  | 0 | 0.0502 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0592 |  | 0 | 0.0456 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.089 |  | 0 | 0.0469 | 10.5 | 30
17-00 |  | 0 | 0.1908 |  | 0 | 0.1273 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0314 |  | 0 | 0.0224 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0681 |  | 0 | 0.0481 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0519 |  | 0 | 0.0372 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0856 |  | 0 | 0.0443 | 10.5 | 30
18-00 |  | 0 | 0.1733 |  | 0 | 0.1167 | 10.5 | 40 |  | 0 | 0.0215 |  | 0 | 0.0109 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0673 |  | 0 | 0.0335 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0384 |  | 0 | 0.0205 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0734 |  | 0 | 0.0327 | 10.5 | 20
19-00 |  | 0 | 0.1602 |  | 0 | 0.1037 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0223 |  | 0 | 0.0102 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0685 |  | 0 | 0.0328 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0299 |  | 0 | 0.0172 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0697 |  | 0 | 0.0323 | 10.5 | 20
20-00 |  | 0 | 0.1209 |  | 0 | 0.0733 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0213 |  | 0 | 0.0097 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0679 |  | 0 | 0.0318 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0277 |  | 0 | 0.0135 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0738 |  | 0 | 0.0316 | 10.5 | 20
21-00 |  | 0 | 0.1163 |  | 0 | 0.0733 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0219 |  | 0 | 0.0095 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0627 |  | 0 | 0.0324 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0269 |  | 0 | 0.0138 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0782 |  | 0 | 0.0318 | 10.5 | 20
22-00 |  | 0 | 0.1174 |  | 0 | 0.0688 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0272 |  | 0 | 0.0093 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0581 |  | 0 | 0.0298 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.025 |  | 0 | 0.0129 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0703 |  | 0 | 0.0302 | 10.5 | 15
23-00 |  | 0 | 0.1231 |  | 0 | 0.0663 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0189 |  | 0 | 0.0084 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0707 |  | 0 | 0.0323 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0237 |  | 0 | 0.0109 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0663 |  | 0 | 0.0286 | 10.5 | 15
24-00 |  | 0 | 0.1194 |  | 0 | 0.0645 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0184 |  | 0 | 0.0089 | 10.5 | 1 |  | 0 | 0.0718 |  | 0 | 0.0351 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0211 |  | 0 | 0.0112 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.062 |  | 0 | 0.0287 | 10.5 | 15
Расход эл. энергии |  |  | 2361 |  |  | 1837.5 |  |  |  |  | 652 |  |  | 386.4 |  |  |  |  | 1449 |  |  | 963.3 |  |  |  |  | 942 |  |  | 566 |  |  |  |  | 1879.2 |  |  | 1093.6
| с 8 до 16 час. |  | 4271.1 |  |  | 2400.9 |  |  |  |  | 1163.2 |  |  | 698.4 |  |  |  |  | 2108.1 |  |  | 1063.5 |  |  |  |  | 1851.2 |  |  | 1252.8 |  |  |  |  | 2943.6 |  |  | 1323.6
| с 16 до 24 час. |  | 3364.2 |  |  | 2081.7 |  |  |  |  | 731.6 |  |  | 357.2 |  |  |  |  | 1605.3 |  |  | 827.4 |  |  |  |  | 978.4 |  |  | 548.8 |  |  |  |  | 2317.2 |  |  | 1040.8
| с 0 до 24 час. |  | 9996.3 |  |  | 6320.1 |  |  |  |  | 2546.8 |  |  | 1442 |  |  |  |  | 5162.4 |  |  | 2854.2 |  |  |  |  | 3771.6 |  |  | 2367.6 |  |  |  |  | 7140 |  |  | 3458
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 16 июня 2021г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [6 empty] | 10.4 | 20 | [6 empty] | 10.4 | 15 | [6 empty] | 10.4 | 15 | [6 empty] | 10.4 | 15
1-00 |  | 0 | 0.0452 |  | 0 | 0.0377 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0622 |  | 0 | 0.0387 | 10.5 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0941 |  | 0 | 0.0668 | 10.5 | 15
2-00 |  | 0 | 0.0434 |  | 0 | 0.0359 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0503 |  | 0 | 0.0381 | 10.5 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0941 |  | 0 | 0.0693 | 10.5 | 15
3-00 |  | 0 | 0.0397 |  | 0 | 0.0353 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0463 |  | 0 | 0.0377 | 10.4 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0878 |  | 0 | 0.0657 | 10.4 | 15
4-00 |  | 0 | 0.0424 |  | 0 | 0.0289 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0373 |  | 0 | 0.0316 | 10.4 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0796 |  | 0 | 0.0628 | 10.4 | 15
5-00 |  | 0 | 0.0456 |  | 0 | 0.0251 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0387 |  | 0 | 0.0254 | 10.4 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0708 |  | 0 | 0.054 | 10.4 | 15
6-00 |  | 0 | 0.0438 |  | 0 | 0.0236 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0583 |  | 0 | 0.0284 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0752 |  | 0 | 0.0519 | 10.5 | 20
7-00 |  | 0 | 0.0588 |  | 0 | 0.0269 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0593 |  | 0 | 0.0286 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0916 |  | 0 | 0.0513 | 10.5 | 20
8-00 |  | 0 | 0.0552 |  | 0 | 0.0227 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0788 |  | 0 | 0.027 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1111 |  | 0 | 0.0442 | 10.4 | 20
9-00 |  | 0 | 0.0737 |  | 0 | 0.0376 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0886 |  | 0 | 0.0367 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1195 |  | 0 | 0.0456 | 10.5 | 20
10-00 |  | 0 | 0.0726 |  | 0 | 0.056 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0963 |  | 0 | 0.0646 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1144 |  | 0 | 0.0559 | 10.5 | 20
11-00 |  | 0 | 0.0689 |  | 0 | 0.0594 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0897 |  | 0 | 0.0605 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1043 |  | 0 | 0.0554 | 10.4 | 20
12-00 |  | 0 | 0.0648 |  | 0 | 0.0565 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.103 |  | 0 | 0.0674 | 10.5 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1008 |  | 0 | 0.0545 | 10.5 | 15
13-00 |  | 0 | 0.0585 |  | 0 | 0.0458 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0912 |  | 0 | 0.0457 | 10.5 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.1105 |  | 0 | 0.0548 | 10.5 | 15
14-00 |  | 0 | 0.0614 |  | 0 | 0.0538 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.071 |  | 0 | 0.0314 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1143 |  | 0 | 0.0586 | 10.4 | 20
15-00 |  | 0 | 0.0666 |  | 0 | 0.0612 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0747 |  | 0 | 0.0477 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1174 |  | 0 | 0.0648 | 10.5 | 20
16-00 |  | 0 | 0.0668 |  | 0 | 0.0583 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0827 |  | 0 | 0.0689 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1074 |  | 0 | 0.0578 | 10.4 | 20
17-00 |  | 0 | 0.0573 |  | 0 | 0.0529 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0702 |  | 0 | 0.0574 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1059 |  | 0 | 0.054 | 10.5 | 20
18-00 |  | 0 | 0.0527 |  | 0 | 0.0362 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0606 |  | 0 | 0.0441 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1093 |  | 0 | 0.0557 | 10.5 | 20
19-00 |  | 0 | 0.0521 |  | 0 | 0.0275 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0728 |  | 0 | 0.033 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.1096 |  | 0 | 0.0539 | 10.4 | 20
20-00 |  | 0 | 0.0407 |  | 0 | 0.025 | 10.5 | 30 |  | 0 | 0.0713 |  | 0 | 0.0261 | 10.5 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.1119 |  | 0 | 0.0543 | 10.5 | 20
21-00 |  | 0 | 0.0326 |  | 0 | 0.0203 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0737 |  | 0 | 0.022 | 10.3 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.3 | 20 |  | 0 | 0.1076 |  | 0 | 0.0497 | 10.3 | 20
22-00 |  | 0 | 0.0448 |  | 0 | 0.0295 | 10.4 | 30 |  | 0 | 0.0761 |  | 0 | 0.0323 | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.122 |  | 0 | 0.056 | 10.4 | 15
23-00 |  | 0 | 0.0454 |  | 0 | 0.0307 | 10.3 | 30 |  | 0 | 0.0666 |  | 0 | 0.0322 | 10.3 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.1122 |  | 0 | 0.0577 | 10.3 | 15
24-00 |  | 0 | 0.0379 |  | 0 | 0.0317 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0628 |  | 0 |  | 10.4 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.1059 |  | 0 | 0.0582 | 10.4 | 15
Расход эл. энергии |  |  | 1122.3 |  |  | 708.3 |  |  |  |  | 1724.8 |  |  | 1022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2817.2 |  |  | 1864
| с 8 до 16 час. |  | 1599.9 |  |  | 1285.8 |  |  |  |  | 2788.8 |  |  | 1691.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3554.4 |  |  | 1789.6
| с 16 до 24 час. |  | 1090.5 |  |  | 761.4 |  |  |  |  | 2216.4 |  |  | 988.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3537.6 |  |  | 1758
| с 0 до 24 час. |  | 3812.7 |  |  | 2755.5 |  |  |  |  | 6730 |  |  | 3702 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9909.2 |  |  | 5411.6
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/