## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.12000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 18057.47 | [5 empty] | 8412.58 | [6 empty] | 83 |  | 10.4
1-00 | 18057.58 | 0.11 | 1320 |  |  |  | 8412.64 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 79 |  | 10.5
2-00 | 18057.71 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 8412.73 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 76 |  | 10.7
3-00 | 18057.8 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 8412.79 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 60 |  | 10.7
4-00 | 18057.89 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 8412.84 | 0.05 | 600 |  |  |  |  | 56 |  | 10.3
5-00 | 18057.98 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 8412.9 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 56 |  | 10.7
6-00 | 18058.07 | 0.09 | 1080 |  |  |  | 8412.94 | 0.04 | 480 |  |  |  |  | 70 |  | 10.6
7-00 | 18058.2 | 0.13 | 1560 |  |  |  | 8413 | 0.06 | 720 |  |  |  |  | 91 |  | 10.5
8-00 | 18058.34 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 8413.05 | 0.05 | 600 |  |  |  |  | 102 |  | 10.5
9-00 | 18058.51 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 8413.13 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 106 |  | 10.4
10-00 | 18058.68 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 8413.21 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 111 |  | 10.4
11-00 | 18058.84 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 8413.3 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 102 |  | 10.5
12-00 | 18059 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 8413.38 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 96 |  | 10.6
13-00 | 18059.14 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 8413.46 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 99 |  | 10.3
14-00 | 18059.31 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 8413.54 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 102 |  | 10.4
15-00 | 18059.5 | 0.19 | 2280 |  |  |  | 8413.63 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 100 |  | 10.5
16-00 | 18059.66 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 8413.72 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 96 |  | 10.5
17-00 | 18059.82 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 8413.8 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 86 |  | 10.6
18-00 | 18059.98 | 0.16 | 1920 |  |  |  | 8413.88 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 84 |  | 10.7
19-00 | 18060.12 | 0.14 | 1680 |  |  |  | 8413.95 | 0.07 | 840 |  |  |  |  | 86 |  | 10.8
20-00 | 18060.27 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 8414.03 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 89 |  | 10.8
21-00 | 18060.42 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 8414.11 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 94 |  | 10.8
22-00 | 18060.6 | 0.18 | 2160 |  |  |  | 8414.2 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 102 |  | 10.6
23-00 | 18060.77 | 0.17 | 2040 |  |  |  | 8414.28 | 0.08 | 960 |  |  |  |  | 96 |  | 10.7
24-00 | 18060.92 | 0.15 | 1800 |  |  |  | 8414.37 | 0.09 | 1080 |  |  |  |  | 86 |  | 10.6
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 10440 |  |  | 0 |  |  | 5640 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 15840 |  |  | 0 |  |  | 8040 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 15120 |  |  | 0 |  |  | 7800 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 41400 |  |  | 0 |  |  | 21480 |  |  | 0
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______Щукин А.Д, Тестов Н.В__________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ___Босамыкина Е.Г_____________ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 |  |  |  | 11864.23 | [5 empty] | 6240.3 |  |  |  |  | 80 |  | 10.5
1-00 |  |  | 0 | 11864.42 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 6240.41 | 0.11 | 880 |  |  | 80 |  | 10.5
2-00 |  |  | 0 | 11864.56 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6240.51 | 0.1 | 800 |  |  | 80 |  | 10.5
3-00 |  |  | 0 | 11864.71 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 6240.61 | 0.1 | 800 |  |  | 75 |  | 10.5
4-00 |  |  | 0 | 11864.84 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 6240.68 | 0.07 | 560 |  |  | 65 |  | 10.5
5-00 |  |  | 0 | 11864.96 | 0.12 | 960 |  |  |  | 6240.75 | 0.07 | 560 |  |  | 65 |  | 10.5
6-00 |  |  | 0 | 11865.1 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6240.82 | 0.07 | 560 |  |  | 70 |  | 10.5
7-00 |  |  | 0 | 11865.26 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6240.88 | 0.06 | 480 |  |  | 90 |  | 10.5
8-00 |  |  | 0 | 11865.5 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6240.96 | 0.08 | 640 |  |  | 85 |  | 10.5
9-00 |  |  | 0 | 11865.72 | 0.22 | 1760 |  |  |  | 6241.08 | 0.12 | 960 |  |  | 80 |  | 10.3
10-00 |  |  | 0 | 11865.93 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 6241.19 | 0.11 | 880 |  |  | 80 |  | 10.3
11-00 |  |  | 0 | 11866.16 | 0.23 | 1840 |  |  |  | 6241.33 | 0.14 | 1120 |  |  | 80 |  | 10.3
12-00 |  |  | 0 | 11866.36 | 0.2 | 1600 |  |  |  | 6241.44 | 0.11 | 880 |  |  | 80 |  | 10.3
13-00 |  |  | 0 | 11866.67 | 0.31 | 2480 |  |  |  | 6241.56 | 0.12 | 960 |  |  | 75 |  | 10.3
14-00 |  |  | 0 | 11866.8 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 6241.66 | 0.1 | 800 |  |  | 75 |  | 10.3
15-00 |  |  | 0 | 11867.04 | 0.24 | 1920 |  |  |  | 6241.8 | 0.14 | 1120 |  |  | 75 |  | 10.3
16-00 |  |  | 0 | 11867.25 | 0.21 | 1680 |  |  |  | 6241.92 | 0.12 | 960 |  |  | 75 |  | 10.3
17-00 |  |  | 0 | 11867.41 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6242.01 | 0.09 | 720 |  |  | 75 |  | 10.5
18-00 |  |  | 0 | 11867.59 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 6242.1 | 0.09 | 720 |  |  | 75 |  | 10.5
19-00 |  |  | 0 | 11867.75 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6242.18 | 0.08 | 640 |  |  | 70 |  | 10.5
20-00 |  |  | 0 | 11867.91 | 0.16 | 1280 |  |  |  | 6242.26 | 0.08 | 640 |  |  | 75 |  | 10.5
21-00 |  |  | 0 | 11868.06 | 0.15 | 1200 |  |  |  | 6242.32 | 0.06 | 480 |  |  | 75 |  | 10.5
22-00 |  |  | 0 | 11868.25 | 0.19 | 1520 |  |  |  | 6242.41 | 0.09 | 720 |  |  | 75 |  | 10.5
23-00 |  |  | 0 | 11868.43 | 0.18 | 1440 |  |  |  | 6242.5 | 0.09 | 720 |  |  | 75 |  | 10.5
24-00 |  |  | 0 | 11868.57 | 0.14 | 1120 |  |  |  | 6242.58 | 0.08 | 640 |  |  | 75 |  | 10.5
Расход эл.энергии |  |  | 0 |  |  | 10160 | [5 empty] | 5280
|  |  | 0 |  |  | 14000 | [5 empty] | 7680
|  |  | 0 |  |  | 10560 | [5 empty] | 5280
|  |  | 0 |  |  | 34720 | [5 empty] | 18240
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | Сережкин И.И | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик № | 11071004 |  | Счетчик № | 11070963
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  |  | Расчет.коэф. 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 7680.22 | [5 empty] | 4510.69 | [6 empty] | 65 |  | 10.4
1-00 | 7680.29 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4510.75 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5
2-00 | 7680.36 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4510.81 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5
3-00 | 7680.43 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4510.87 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 65 |  | 10.4
4-00 | 7680.48 | 0.05 | 400 |  |  |  | 4510.9 | 0.03 | 240 |  |  |  |  | 65 |  | 10.4
5-00 | 7680.54 | 0.06 | 480 |  |  |  | 4510.93 | 0.03 | 240 |  |  |  |  | 65 |  | 10.4
6-00 | 7680.6 | 0.06 | 480 |  |  |  | 4510.96 | 0.03 | 240 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
7-00 | 7680.69 | 0.09 | 720 |  |  |  | 4510.99 | 0.03 | 240 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
8-00 | 7680.79 | 0.1 | 800 |  |  |  | 4511.03 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 90 |  | 10.4
9-00 | 7680.88 | 0.09 | 720 |  |  |  | 4511.08 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
10-00 | 7681.01 | 0.13 | 1040 |  |  |  | 4511.15 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
11-00 | 7681.12 | 0.11 | 880 |  |  |  | 4511.23 | 0.08 | 640 |  |  |  |  | 90 |  | 10.4
12-00 | 7681.21 | 0.09 | 720 |  |  |  | 4511.28 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5
13-00 | 7681.3 | 0.09 | 720 |  |  |  | 4511.34 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 65 |  | 10.5
14-00 | 7681.41 | 0.11 | 880 |  |  |  | 4511.39 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 90 |  | 10.4
15-00 | 7681.51 | 0.1 | 800 |  |  |  | 4511.45 | 0.06 | 480 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
16-00 | 7681.62 | 0.11 | 880 |  |  |  | 4511.52 | 0.07 | 560 |  |  |  |  | 90 |  | 10.4
17-00 | 7681.69 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4511.57 | 0.05 | 400 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
18-00 | 7681.77 | 0.08 | 640 |  |  |  | 4511.61 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
19-00 | 7681.84 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4511.62 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 90 |  | 10.4
20-00 | 7681.92 | 0.08 | 640 |  |  |  | 4511.64 | 0.02 | 160 |  |  |  |  | 90 |  | 10.5
21-00 | 7682 | 0.08 | 640 |  |  |  | 4511.68 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 90 |  | 10.3
22-00 | 7682.06 | 0.06 | 480 |  |  |  | 4511.72 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 80 |  | 10.4
23-00 | 7682.13 | 0.07 | 560 |  |  |  | 4511.76 | 0.04 | 320 |  |  |  |  | 80 |  | 10.3
24-00 | 7682.22 | 0.09 | 720 |  |  |  | 4511.86 | 0.1 | 800 |  |  |  |  | 70 |  | 10.4
Расход эл.энергии |  |  | 4560 | [5 empty] | 2720 |  |  | 0
|  |  | 6640 | [5 empty] | 3920 |  |  | 0
|  |  | 4800 | [5 empty] | 2720 |  |  | 0
|  |  | 16000 | [5 empty] | 9360 |  |  | 0
|  | Запись показаний счетчиков Бутылин |  |  |  | Руськин _______________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | __Босамыкина Е.Г______________ /подпись/
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 41400
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 40400
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 1000
Небаланс ПС, % |  |  | 2.4155
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 2280
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 1080
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 41400
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1725
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 0.75658
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 0.3619
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 34720
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 34520
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 200
Небаланс ПС, % |  |  | 0.57604
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 2480
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 960
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 34720
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1446.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 0.58333
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 0.39365
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО Электротеплосеть
Трусов Ю.Е
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 16000
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 15930
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 70
Небаланс ПС, % |  |  | 0.4375
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 1040
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 400
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 16000
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 666.6667
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 0.64103
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 0.16508
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Трусов Ю.Е

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  |  | Счетчик №
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 9238.74 |  |  | 3017.54 |  |  | 10.4 | 16 | 18255.31 |  |  | 6786.21 |  |  | 10.4 | 42 | 8344.35 |  |  | 4175.43 |  |  | 10.4 | 15 | 4937.27 |  |  | 4071.3 |  |  | 10.4 | 1 | 4361.19 |  |  | 2894.48 |  |  | 10.4 | 9 | 83 | 83
1-00 | 9238.8 | 0.06 | 240 | 3017.58 | 0.04 | 160 | 10.5 | 16 | 18255.47 | 0.16 | 480 | 6786.3 | 0.09 | 270 | 10.5 | 40 | 8344.42 | 0.07 | 420 | 4175.47 | 0.04 | 240 | 10.5 | 15 | 4937.28 | 0.01 | 30 | 4071.31 | 0.01 | 30 | 10.5 | 1 | 4361.22 | 0.03 | 30 | 2894.51 | 0.03 | 30 | 10.5 | 7 | 79 | 79
2-00 | 9238.89 | 0.09 | 360 | 3017.63 | 0.05 | 200 | 10.7 | 16 | 18255.68 | 0.21 | 630 | 6786.42 | 0.12 | 360 | 10.7 | 39 | 8344.52 | 0.1 | 600 | 4175.54 | 0.07 | 420 | 10.7 | 15 | 4937.29 | 0.01 | 30 | 4071.32 | 0.01 | 30 | 10.7 | 1 | 4361.24 | 0.02 | 20 | 2894.54 | 0.03 | 30 | 10.7 | 5 | 76 | 76
3-00 | 9238.94 | 0.05 | 200 | 3017.66 | 0.03 | 120 | 10.7 | 14 | 18255.82 | 0.14 | 420 | 6786.49 | 0.07 | 210 | 10.7 | 30 | 8344.58 | 0.06 | 360 | 4175.58 | 0.04 | 240 | 10.7 | 10 | 4937.3 | 0.01 | 30 | 4071.33 | 0.01 | 30 | 10.7 | 1 | 4361.26 | 0.02 | 20 | 2894.56 | 0.02 | 20 | 10.7 | 5 | 60 | 60
4-00 | 9239 | 0.06 | 240 | 3017.7 | 0.04 | 160 | 10.9 | 13 | 18255.96 | 0.14 | 420 | 6786.55 | 0.06 | 180 | 10.9 | 28 | 8344.64 | 0.06 | 360 | 4175.61 | 0.03 | 180 | 10.9 | 8 | 4937.31 | 0.01 | 30 | 4071.34 | 0.01 | 30 | 10.9 | 1 | 4361.28 | 0.02 | 20 | 2894.59 | 0.03 | 30 | 10.9 | 6 | 56 | 56
5-00 | 9239.07 | 0.07 | 280 | 3017.74 | 0.04 | 160 | 10.7 | 17 | 18256.08 | 0.12 | 360 | 6786.6 | 0.05 | 150 | 10.7 | 25 | 8344.71 | 0.07 | 420 | 4175.66 | 0.05 | 300 | 10.7 | 8 | 4937.32 | 0.01 | 30 | 4071.35 | 0.01 | 30 | 10.7 | 1 | 4361.31 | 0.03 | 30 | 2894.62 | 0.03 | 30 | 10.7 | 5 | 56 | 56
6-00 | 9239.13 | 0.06 | 240 | 3017.77 | 0.03 | 120 | 10.6 | 20 | 18256.2 | 0.12 | 360 | 6786.64 | 0.04 | 120 | 10.6 | 34 | 8344.77 | 0.06 | 360 | 4175.69 | 0.03 | 180 | 10.6 | 10 | 4937.33 | 0.01 | 30 | 4071.36 | 0.01 | 30 | 10.6 | 1 | 4361.33 | 0.02 | 20 | 2894.64 | 0.02 | 20 | 10.6 | 5 | 70 | 70
7-00 | 9239.23 | 0.1 | 400 | 3017.81 | 0.04 | 160 | 10.5 | 30 | 18256.39 | 0.19 | 570 | 6786.69 | 0.05 | 150 | 10.5 | 40 | 8344.86 | 0.09 | 540 | 4175.73 | 0.04 | 240 | 10.3 | 15 | 4937.34 | 0.01 | 30 | 4071.37 | 0.01 | 30 | 10.5 | 1 | 4361.36 | 0.03 | 30 | 2894.67 | 0.03 | 30 | 10.3 | 5 | 91 | 91
8-00 | 9239.33 | 0.1 | 400 | 3017.84 | 0.03 | 120 | 10.5 | 30 | 18256.61 | 0.22 | 660 | 6786.77 | 0.08 | 240 | 10.5 | 50 | 8344.95 | 0.09 | 540 | 4175.77 | 0.04 | 240 | 10.5 | 16 | 4937.35 | 0.01 | 30 | 4071.39 | 0.02 | 60 | 10.5 | 1 | 4361.38 | 0.02 | 20 | 2894.69 | 0.02 | 20 | 10.5 | 5 | 102 | 102
9-00 | 9239.46 | 0.13 | 520 | 3017.88 | 0.04 | 160 | 10.4 | 30 | 18256.87 | 0.26 | 780 | 6786.89 | 0.12 | 360 | 10.4 | 50 | 8345.06 | 0.11 | 660 | 4175.82 | 0.05 | 300 | 10.4 | 20 | 4937.36 | 0.01 | 30 | 4071.4 | 0.01 | 30 | 10.4 | 1 | 4361.42 | 0.04 | 40 | 2894.72 | 0.03 | 30 | 10.4 | 5 | 106 | 106
10-00 | 9239.58 | 0.12 | 480 | 3017.92 | 0.04 | 160 | 10.4 | 30 | 18257.1 | 0.23 | 690 | 6787.01 | 0.12 | 360 | 10.4 | 52 | 8345.17 | 0.11 | 660 | 4175.87 | 0.05 | 300 | 10.4 | 20 | 4937.37 | 0.01 | 30 | 4071.41 | 0.01 | 30 | 10.4 | 4 | 4361.45 | 0.03 | 30 | 2894.75 | 0.03 | 30 | 10.4 | 5 | 111 | 111
11-00 | 9239.7 | 0.12 | 480 | 3017.97 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 18257.33 | 0.23 | 690 | 6787.13 | 0.12 | 360 | 0 | 48 | 8345.28 | 0.11 | 660 | 4175.92 | 0.05 | 300 | 10.5 | 15 | 4937.38 | 0.01 | 30 | 4071.42 | 0.01 | 30 | 10.5 | 4 | 4361.48 | 0.03 | 30 | 2894.78 | 0.03 | 30 | 10.5 | 5 | 102 | 102
12-00 | 9239.82 | 0.12 | 480 | 3018.01 | 0.04 | 160 | 10.6 | 30 | 18257.54 | 0.21 | 630 | 6787.23 | 0.1 | 300 | 10.6 | 42 | 8345.37 | 0.09 | 540 | 4175.96 | 0.04 | 240 | 10.6 | 15 | 4937.39 | 0.01 | 30 | 4071.43 | 0.01 | 30 | 10.6 | 4 | 4361.52 | 0.04 | 40 | 2894.82 | 0.04 | 40 | 10.6 | 5 | 96 | 96
13-00 | 9239.94 | 0.12 | 480 | 3018.06 | 0.05 | 200 | 10.3 | 30 | 18257.74 | 0.2 | 600 | 6787.31 | 0.08 | 240 | 10.3 | 47 | 8345.47 | 0.1 | 600 | 4176.02 | 0.06 | 360 | 10.3 | 15 | 4937.4 | 0.01 | 30 | 4071.44 | 0.01 | 30 | 10.3 | 2 | 4361.55 | 0.03 | 30 | 2894.84 | 0.02 | 20 | 10.3 | 5 | 99 | 99
14-00 | 9240.07 | 0.13 | 520 | 3018.1 | 0.04 | 191 | 10.4 | 25 | 18257.98 | 0.24 | 720 | 6787.44 | 0.13 | 390 | 10.4 | 52 | 8345.58 | 0.11 | 660 | 4176.07 | 0.05 | 300 | 10.4 | 18 | 4937.42 | 0.02 | 60 | 4071.45 | 0.01 | 30 | 10.4 | 2 | 4361.58 | 0.03 | 30 | 2894.87 | 0.03 | 30 | 10.4 | 5 | 102 | 102
15-00 | 9240.2 | 0.13 | 520 | 3018.15 | 0.05 | 200 | 10.5 | 25 | 18258.25 | 0.27 | 810 | 6787.57 | 0.13 | 390 | 10.5 | 48 | 8345.71 | 0.13 | 780 | 4176.13 | 0.06 | 360 | 10.5 | 18 | 4937.45 | 0.03 | 90 | 4071.46 | 0.01 | 30 | 10.5 | 4 | 4361.61 | 0.03 | 30 | 2894.9 | 0.03 | 30 | 10.5 | 5 | 100 | 100
16-00 | 9240.32 | 0.12 | 480 | 3018.19 | 0.04 | 160 | 10.5 | 23 | 18258.48 | 0.23 | 690 | 6787.68 | 0.11 | 330 | 10.5 | 46 | 8345.82 | 0.11 | 660 | 4176.19 | 0.06 | 360 | 10.5 | 18 | 4937.47 | 0.02 | 60 | 4071.47 | 0.01 | 30 | 10.5 | 4 | 4361.64 | 0.03 | 30 | 2894.94 | 0.04 | 40 | 10.5 | 5 | 96 | 96
17-00 | 9240.43 | 0.11 | 440 | 3018.24 | 0.05 | 200 | 10.6 | 20 | 18258.68 | 0.2 | 600 | 6787.76 | 0.08 | 240 | 10.6 | 40 | 8345.92 | 0.1 | 600 | 4176.24 | 0.05 | 300 | 10.6 | 17 | 4937.5 | 0.03 | 90 | 4071.48 | 0.01 | 30 | 10.6 | 4 | 4361.67 | 0.03 | 30 | 2894.96 | 0.02 | 20 | 10.6 | 5 | 86 | 86
18-00 | 9240.55 | 0.12 | 480 | 3018.29 | 0.05 | 200 | 10.7 | 22 | 18258.89 | 0.21 | 630 | 6787.85 | 0.09 | 270 | 10.7 | 40 | 8346.03 | 0.11 | 660 | 4176.29 | 0.05 | 300 | 10.6 | 15 | 4937.52 | 0.02 | 60 | 4071.49 | 0.01 | 30 | 10.7 | 2 | 4361.71 | 0.04 | 40 | 2895 | 0.04 | 40 | 10.7 | 5 | 84 | 84
19-00 | 9240.65 | 0.1 | 400 | 3018.33 | 0.04 | 160 | 10.8 | 20 | 18259.09 | 0.2 | 600 | 6787.94 | 0.09 | 270 | 10.8 | 42 | 8346.13 | 0.1 | 600 | 4176.34 | 0.05 | 300 | 10.8 | 18 | 4937.53 | 0.01 | 30 | 4071.5 | 0.01 | 30 | 10.8 | 1 | 4361.74 | 0.03 | 30 | 2895.03 | 0.03 | 30 | 10.8 | 5 | 86 | 86
20-00 | 9240.76 | 0.11 | 440 | 3018.38 | 0.05 | 200 | 10.8 | 24 | 18259.31 | 0.22 | 660 | 6788.04 | 0.1 | 300 | 10.8 | 44 | 8346.23 | 0.1 | 600 | 4176.39 | 0.05 | 300 | 10.8 | 15 | 4937.54 | 0.01 | 30 | 4071.51 | 0.01 | 30 | 10.8 | 1 | 4361.77 | 0.03 | 30 | 2895.06 | 0.03 | 30 | 10.8 | 5 | 89 | 89
21-00 | 9240.87 | 0.11 | 440 | 3018.43 | 0.05 | 200 | 10.8 | 24 | 18259.53 | 0.22 | 660 | 6788.15 | 0.11 | 330 | 10.8 | 49 | 8346.34 | 0.11 | 660 | 4176.44 | 0.05 | 300 | 10.8 | 15 | 4937.55 | 0.01 | 30 | 4071.52 | 0.01 | 30 | 10.8 | 1 | 4361.8 | 0.03 | 30 | 2895.09 | 0.03 | 30 | 10.8 | 5 | 94 | 94
22-00 | 9240.99 | 0.12 | 480 | 3018.47 | 0.04 | 160 | 10.6 | 24 | 18259.8 | 0.27 | 810 | 6788.29 | 0.14 | 420 | 10.6 | 52 | 8346.46 | 0.12 | 720 | 4176.5 | 0.06 | 360 | 10.6 | 20 | 4937.56 | 0.01 | 30 | 4071.53 | 0.01 | 30 | 10.6 | 1 | 4361.84 | 0.04 | 40 | 2895.13 | 0.04 | 40 | 10.6 | 5 | 102 | 102
23-00 | 9241.11 | 0.12 | 480 | 3018.52 | 0.05 | 200 | 10.7 | 20 | 18260.06 | 0.26 | 780 | 6788.42 | 0.13 | 390 | 10.7 | 52 | 8346.58 | 0.12 | 720 | 4176.55 | 0.05 | 300 | 10.7 | 18 | 4937.57 | 0.01 | 30 | 4071.54 | 0.01 | 30 | 10.7 | 1 | 4361.88 | 0.04 | 40 | 2895.16 | 0.03 | 30 | 10.7 | 5 | 96 | 96
24-00 | 9241.2 | 0.09 | 360 | 3018.56 | 0.04 | 160 | 10.6 | 15 | 18260.29 | 0.23 | 690 | 6788.54 | 0.12 | 360 | 10.6 | 47 | 8346.68 | 0.1 | 600 | 4176.62 | 0.07 | 420 | 10.6 | 18 | 4937.58 | 0.01 | 30 | 4071.55 | 0.01 | 30 | 10.6 | 1 | 4361.9 | 0.02 | 20 | 2895.19 | 0.03 | 30 | 10.6 | 5 | 86 | 86
Расход эл. энергии |  |  | 2360 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 3900 |  |  | 1680 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 2040 |  |  |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  |  |  | 190 |  |  | 210
| с 8 до 16 час. |  | 3960 |  |  | 1431 |  |  |  |  | 5610 |  |  | 2730 |  |  |  |  | 5220 |  |  | 2520 |  |  |  |  | 360 |  |  | 240 |  |  |  |  | 260 |  |  | 250
| с 16 до 24 час. |  | 3520 |  |  | 1480 |  |  |  |  | 5430 |  |  | 2580 |  |  |  |  | 5160 |  |  | 2580 |  |  |  |  | 330 |  |  | 240 |  |  |  |  | 260 |  |  | 250
| с 0 до 24 час. |  | 9840 |  |  | 4111 |  |  |  |  | 14940 |  |  | 6990 |  |  |  |  | 13980 |  |  | 7140 |  |  |  |  | 930 |  |  | 750 |  |  |  |  | 710 |  |  | 710
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ______Щукин А.Д, Тестов Н.В__________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ___Босамыкина Е.Г_____________ /подпись/ |  |  |  |  | тел. 883458 2-21 -29
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | 30 | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 14654.67 |  |  | 7710.48 |  |  | 10.5 | 25 | 3447.08 |  |  | 2153.7 |  |  | 10.5 | 10 | 7955.49 |  |  | 4082.31 |  |  | 10.5 | 15 | 4901.16 |  |  | 2924.08 |  |  | 10.5 | 10 | 8819.53 |  |  | 4029.5 |  |  | 10.5 | 20 | 80 |  | 80
1-00 | 14654.79 | 0.12 | 360 | 7710.59 | 0.11 | 330 | 10.5 | 25 | 3447.1 | 0.02 | 80 | 2153.71 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7955.6 | 0.11 | 330 | 4082.38 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 4901.2 | 0.04 | 160 | 2924.1 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8819.59 | 0.06 | 240 | 4029.55 | 0.05 | 200 | 10.5 | 20 | 80 |  | 80
2-00 | 14654.91 | 0.12 | 360 | 7710.7 | 0.11 | 330 | 10.5 | 25 | 3447.12 | 0.02 | 80 | 2153.72 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7955.7 | 0.1 | 300 | 4082.45 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 4901.23 | 0.03 | 120 | 2924.13 | 0.03 | 120 | 10.5 | 10 | 8819.65 | 0.06 | 240 | 4029.59 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 80 |  | 80
3-00 | 14655.04 | 0.13 | 390 | 7710.79 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3447.14 | 0.02 | 80 | 2153.74 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7955.82 | 0.12 | 360 | 4082.52 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 4901.26 | 0.03 | 120 | 2924.15 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8819.72 | 0.07 | 280 | 4029.63 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
4-00 | 14655.14 | 0.1 | 300 | 7710.86 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3447.16 | 0.02 | 80 | 2153.75 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 7955.91 | 0.09 | 270 | 4082.57 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 4901.28 | 0.02 | 80 | 2924.17 | 0.02 | 80 | 10.5 | 5 | 8819.78 | 0.06 | 240 | 4029.65 | 0.02 | 80 | 10.5 | 20 | 65 |  | 65
5-00 | 14655.23 | 0.09 | 270 | 7710.92 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 3447.18 | 0.02 | 80 | 2153.75 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 7956 | 0.09 | 270 | 4082.62 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 4901.31 | 0.03 | 120 | 2924.18 | 0.01 | 40 | 10.5 | 5 | 8819.86 | 0.08 | 320 | 4029.68 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 65 |  | 65
6-00 | 14655.32 | 0.09 | 270 | 7710.98 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 3447.21 | 0.03 | 120 | 2153.76 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7956.1 | 0.1 | 300 | 4082.67 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 4901.34 | 0.03 | 120 | 2924.2 | 0.02 | 80 | 10.5 | 5 | 8819.94 | 0.08 | 320 | 4029.71 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 70 |  | 70
7-00 | 14655.44 | 0.12 | 360 | 7711.03 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 3447.24 | 0.03 | 120 | 2153.78 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7956.19 | 0.09 | 270 | 4082.71 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 4901.37 | 0.03 | 120 | 2924.22 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8820.04 | 0.1 | 400 | 4029.74 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 90 |  | 90
8-00 | 14655.6 | 0.16 | 480 | 7711.1 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3447.29 | 0.05 | 200 | 2153.79 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7956.3 | 0.11 | 330 | 4082.74 | 0.03 | 90 | 10.5 | 15 | 4901.42 | 0.05 | 200 | 2924.24 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8820.19 | 0.15 | 600 | 4029.79 | 0.05 | 200 | 10.5 | 30 | 85 |  | 85
9-00 | 14655.77 | 0.17 | 510 | 7711.17 | 0.07 | 210 | 10.3 | 20 | 3447.33 | 0.04 | 160 | 2153.81 | 0.02 | 80 | 10.3 | 10 | 7956.45 | 0.15 | 450 | 4082.8 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 4901.48 | 0.06 | 240 | 2924.28 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 8820.31 | 0.12 | 480 | 4029.85 | 0.06 | 240 | 10.3 | 25 | 80 |  | 80
10-00 | 14655.93 | 0.16 | 480 | 7711.26 | 0.09 | 270 | 10.3 | 20 | 3447.37 | 0.04 | 160 | 2153.84 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 7956.58 | 0.13 | 390 | 4082.86 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 4901.53 | 0.05 | 200 | 2924.33 | 0.05 | 200 | 10.3 | 10 | 8820.41 | 0.1 | 400 | 4029.9 | 0.05 | 200 | 10.3 | 25 | 80 |  | 80
11-00 | 14656.11 | 0.18 | 540 | 7711.36 | 0.1 | 300 | 10.3 | 20 | 3447.43 | 0.06 | 240 | 2153.87 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 7956.72 | 0.14 | 420 | 4082.93 | 0.07 | 210 | 10.3 | 15 | 4901.58 | 0.05 | 200 | 2924.37 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 8820.52 | 0.11 | 440 | 4029.96 | 0.06 | 240 | 10.3 | 25 | 80 |  | 80
12-00 | 14656.27 | 0.16 | 480 | 7711.46 | 0.1 | 300 | 10.3 | 20 | 3447.47 | 0.04 | 160 | 2153.89 | 0.02 | 80 | 10.3 | 10 | 7956.85 | 0.13 | 390 | 4082.99 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 4901.63 | 0.05 | 200 | 2924.41 | 0.04 | 160 | 10.3 | 10 | 8820.62 | 0.1 | 400 | 4030.01 | 0.05 | 200 | 10.3 | 25 | 80 |  | 80
13-00 | 14656.47 | 0.2 | 600 | 7711.56 | 0.1 | 300 | 10.3 | 20 | 3447.51 | 0.04 | 160 | 2153.91 | 0.02 | 80 | 10.3 | 10 | 7957.02 | 0.17 | 510 | 4083.05 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 4901.7 | 0.07 | 280 | 2924.46 | 0.05 | 200 | 10.3 | 10 | 8820.74 | 0.12 | 480 | 4030.07 | 0.06 | 240 | 10.3 | 20 | 75 |  | 75
14-00 | 14656.63 | 0.16 | 480 | 7711.62 | 0.06 | 180 | 10.3 | 20 | 3447.55 | 0.04 | 160 | 2153.92 | 0.01 | 40 | 10.3 | 10 | 7957.14 | 0.12 | 360 | 4083.1 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 4901.75 | 0.05 | 200 | 2924.49 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 8820.83 | 0.09 | 360 | 4030.12 | 0.05 | 200 | 10.3 | 20 | 75 |  | 75
15-00 | 14656.83 | 0.2 | 600 | 7711.73 | 0.11 | 330 | 10.3 | 20 | 3447.59 | 0.04 | 160 | 2153.95 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 7957.31 | 0.17 | 510 | 4083.19 | 0.09 | 270 | 10.3 | 15 | 4901.81 | 0.06 | 240 | 2924.55 | 0.06 | 240 | 10.3 | 10 | 8820.94 | 0.11 | 440 | 4030.19 | 0.07 | 280 | 10.3 | 20 | 75 |  | 75
16-00 | 14657 | 0.17 | 510 | 7711.84 | 0.11 | 330 | 10.3 | 20 | 3447.62 | 0.03 | 120 | 2153.97 | 0.02 | 80 | 10.3 | 10 | 7957.43 | 0.12 | 360 | 4083.25 | 0.06 | 180 | 10.3 | 15 | 4901.85 | 0.04 | 160 | 2924.58 | 0.03 | 120 | 10.3 | 10 | 8821.05 | 0.11 | 440 | 4030.25 | 0.06 | 240 | 10.3 | 20 | 75 |  | 75
17-00 | 14657.16 | 0.16 | 480 | 7711.93 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3447.67 | 0.05 | 200 | 2153.98 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7957.53 | 0.1 | 300 | 4083.28 | 0.03 | 90 | 10.5 | 15 | 4901.88 | 0.03 | 120 | 2924.6 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8821.14 | 0.09 | 360 | 4030.3 | 0.05 | 200 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
18-00 | 14657.32 | 0.16 | 480 | 7712.04 | 0.11 | 330 | 10.5 | 20 | 3447.68 | 0.01 | 40 | 2153.99 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7957.65 | 0.12 | 360 | 4083.32 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 4901.91 | 0.03 | 120 | 2924.61 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 8821.23 | 0.09 | 360 | 4030.33 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
19-00 | 14657.45 | 0.13 | 390 | 7712.11 | 0.07 | 210 | 10.5 | 15 | 3447.69 | 0.01 | 40 | 2154.01 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7957.77 | 0.12 | 360 | 4083.37 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 4901.92 | 0.01 | 40 | 2924.63 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8821.32 | 0.09 | 360 | 4030.37 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 70 |  | 70
20-00 | 14657.58 | 0.13 | 390 | 7712.18 | 0.07 | 210 | 10.5 | 20 | 3447.72 | 0.03 | 120 | 2154.03 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7957.89 | 0.12 | 360 | 4083.41 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 4901.97 | 0.05 | 200 | 2924.64 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 8821.41 | 0.09 | 360 | 4030.41 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
21-00 | 14657.69 | 0.11 | 330 | 7712.24 | 0.06 | 180 | 10.5 | 20 | 3447.74 | 0.02 | 80 | 2154.05 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7958 | 0.11 | 330 | 4083.45 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 4901.99 | 0.02 | 80 | 2924.65 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 8821.49 | 0.08 | 320 | 4030.45 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
22-00 | 14657.86 | 0.17 | 510 | 7712.33 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3447.76 | 0.02 | 80 | 2154.06 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7958.16 | 0.16 | 480 | 4083.5 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 4902.02 | 0.03 | 120 | 2924.67 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 8821.58 | 0.09 | 360 | 4030.49 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
23-00 | 14658.03 | 0.17 | 510 | 7712.42 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3447.79 | 0.03 | 120 | 2154.08 | 0.02 | 80 | 10.5 | 10 | 7958.29 | 0.13 | 390 | 4083.54 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 4902.04 | 0.02 | 80 | 2924.68 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 8821.66 | 0.08 | 320 | 4030.52 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
24-00 | 14658.17 | 0.14 | 420 | 7712.51 | 0.09 | 270 | 10.5 | 20 | 3447.82 | 0.03 | 120 | 2154.09 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 7958.39 | 0.1 | 300 | 4083.58 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 4902.06 | 0.02 | 80 | 2924.69 | 0.01 | 40 | 10.5 | 10 | 8821.72 | 0.06 | 240 | 4030.56 | 0.04 | 160 | 10.5 | 20 | 75 |  | 75
Расход эл. энергии |  |  | 2790 |  |  | 1860 |  |  |  |  | 840 |  |  | 360 |  |  |  |  | 2430 |  |  | 1290 |  |  |  |  | 1040 |  |  | 640 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1160
| с 8 до 16 час. |  | 4200 |  |  | 2220 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 720 |  |  |  |  | 3390 |  |  | 1530 |  |  |  |  | 1720 |  |  | 1360 |  |  |  |  | 3440 |  |  | 1840
| с 16 до 24 час. |  | 3510 |  |  | 2010 |  |  |  |  | 800 |  |  | 480 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 990 |  |  |  |  | 840 |  |  | 440 |  |  |  |  | 2680 |  |  | 1240
| с 0 до 24 час. |  | 10500 |  |  | 6090 |  |  |  |  | 2960 |  |  | 1560 |  |  |  |  | 8700 |  |  | 3810 |  |  |  |  | 3600 |  |  | 2440 |  |  |  |  | 8760 |  |  | 4240
|  |  |  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | Сережкин И.И | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 19 июня 2019 г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101121 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100280 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100196 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100344 | Счетчик № |  | 0604100344
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 6168.66 |  |  | 4478.6 |  |  | 10.4 | 20 | 5090.13 |  |  | 3385.66 |  |  | 10.4 | 15 | 7519.12 |  |  | 2771.1 |  |  | 10.4 | 15 | 2408 |  |  | 1220.37 |  |  | 10.4 | 15 |  | 65 |  | 65
1-00 | 6168.7 | 0.04 | 120 | 4478.65 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 5090.16 | 0.03 | 120 | 3385.68 | 0.02 | 80 | 10.5 | 15 | 7519.19 | 0.07 | 210 | 2771.14 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 2408.02 | 0.02 | 80 | 1220.39 | 0.0161 | 64.4 | 10.5 | 15 |  | 65 |  | 65
2-00 | 6168.74 | 0.04 | 120 | 4478.7 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 5090.21 | 0.05 | 200 | 3385.71 | 0.03 | 120 | 10.5 | 15 | 7519.26 | 0.07 | 210 | 2771.19 | 0.05 | 150 | 10.5 | 15 | 2408.04 | 0.02 | 80 | 1220.41 | 0.0155 | 62 | 10.5 | 15 |  | 65 |  | 65
3-00 | 6168.79 | 0.05 | 150 | 4478.74 | 0.04 | 120 | 10.4 | 20 | 5090.25 | 0.04 | 160 | 3385.74 | 0.03 | 120 | 10.4 | 15 | 7519.32 | 0.06 | 180 | 2771.21 | 0.02 | 60 | 10.4 | 15 | 2408.05 | 0.01 | 40 | 1220.43 | 0.016 | 64 | 10.4 | 15 |  | 65 |  | 65
4-00 | 6168.83 | 0.04 | 120 | 4478.76 | 0.02 | 60 | 10.4 | 20 | 5090.28 | 0.03 | 120 | 3385.75 | 0.01 | 40 | 10.4 | 15 | 7519.37 | 0.05 | 150 | 2771.27 | 0.06 | 180 | 10.4 | 15 | 2408.05 | 0 | 0 | 1220.44 | 0.0155 | 62 | 10.4 | 15 |  | 65 |  | 65
5-00 | 6168.86 | 0.03 | 90 | 4478.79 | 0.03 | 90 | 10.4 | 20 | 5090.3 | 0.02 | 80 | 3385.76 | 0.01 | 40 | 10.4 | 15 | 7519.41 | 0.04 | 120 | 2771.3 | 0.03 | 90 | 10.4 | 15 | 2408.07 | 0.02 | 80 | 1220.45 | 0.016 | 64 | 10.4 | 15 |  | 65 |  | 65
6-00 | 6168.93 | 0.07 | 210 | 4478.81 | 0.02 | 60 | 10.5 | 30 | 5090.34 | 0.04 | 160 | 3385.77 | 0.01 | 40 | 10.5 | 20 | 7519.46 | 0.05 | 150 | 2771.32 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 2408.08 | 0.01 | 40 | 1220.46 | 0.0152 | 60.8 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
7-00 | 6168.99 | 0.06 | 180 | 4478.84 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 5090.39 | 0.05 | 200 | 3385.78 | 0.01 | 40 | 10.5 | 20 | 7519.52 | 0.06 | 180 | 2771.35 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2408.1 | 0.02 | 80 | 1220.47 | 0.0149 | 59.6 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
8-00 | 6169.06 | 0.07 | 210 | 4478.87 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 5090.44 | 0.05 | 200 | 3385.8 | 0.02 | 80 | 10.4 | 20 | 7519.6 | 0.08 | 240 | 2771.38 | 0.03 | 90 | 10.4 | 20 | 2408.13 | 0.03 | 120 | 1220.49 | 0.0145 | 58 | 10.4 | 20 |  | 90 |  | 90
9-00 | 6169.13 | 0.07 | 210 | 4478.92 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 5090.5 | 0.06 | 240 | 3385.83 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 7519.68 | 0.08 | 240 | 2771.41 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2408.16 | 0.03 | 120 | 1220.5 | 0.0145 | 58 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
10-00 | 6169.21 | 0.08 | 240 | 4478.99 | 0.07 | 210 | 10.5 | 30 | 5090.57 | 0.07 | 280 | 3385.88 | 0.05 | 200 | 10.5 | 20 | 7519.77 | 0.09 | 270 | 2771.43 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 2408.19 | 0.03 | 120 | 1220.52 | 0.014 | 56 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
11-00 | 6169.29 | 0.08 | 240 | 4479.06 | 0.07 | 210 | 10.4 | 30 | 5090.64 | 0.07 | 280 | 3385.93 | 0.05 | 200 | 10.4 | 20 | 7519.86 | 0.09 | 270 | 2771.47 | 0.04 | 120 | 10.4 | 20 | 2408.22 | 0.03 | 120 | 1220.53 | 0.0149 | 59.6 | 10.4 | 20 |  | 90 |  | 90
12-00 | 6169.34 | 0.05 | 150 | 4479.11 | 0.05 | 150 | 10.5 | 20 | 5090.7 | 0.06 | 240 | 3385.97 | 0.04 | 160 | 10.5 | 15 | 7519.92 | 0.06 | 180 | 2771.51 | 0.04 | 120 | 10.5 | 15 | 2408.26 | 0.04 | 160 | 1220.55 | 0.0148 | 59.2 | 10.5 | 15 |  | 65 |  | 65
13-00 | 6169.4 | 0.06 | 180 | 4479.15 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 5090.76 | 0.06 | 240 | 3386.01 | 0.04 | 160 | 10.5 | 15 | 7519.98 | 0.06 | 180 | 2771.53 | 0.02 | 60 | 10.5 | 15 | 2408.29 | 0.03 | 120 | 1220.56 | 0.017 | 68 | 10.5 | 15 |  | 65 |  | 65
14-00 | 6169.48 | 0.08 | 240 | 4479.22 | 0.07 | 210 | 10.4 | 30 | 5090.81 | 0.05 | 200 | 3386.03 | 0.02 | 80 | 10.4 | 20 | 7520.06 | 0.08 | 240 | 2771.56 | 0.03 | 90 | 10.4 | 20 | 2408.32 | 0.03 | 120 | 1220.57 | 0.016 | 64 | 10.4 | 20 |  | 90 |  | 90
15-00 | 6169.56 | 0.08 | 240 | 4479.27 | 0.05 | 150 | 10.5 | 30 | 5090.87 | 0.06 | 240 | 3386.06 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 7520.14 | 0.08 | 240 | 2771.59 | 0.03 | 90 | 10.5 | 20 | 2408.36 | 0.04 | 160 | 1220.59 | 0.0161 | 64.4 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
16-00 | 6169.64 | 0.08 | 240 | 4479.33 | 0.06 | 180 | 10.4 | 30 | 5090.94 | 0.07 | 280 | 3386.12 | 0.06 | 240 | 10.4 | 20 | 7520.22 | 0.08 | 240 | 2771.63 | 0.04 | 120 | 10.4 | 20 | 2408.39 | 0.03 | 120 | 1220.6 | 0.0156 | 62.4 | 10.4 | 20 |  | 90 |  | 90
17-00 | 6169.69 | 0.05 | 150 | 4479.37 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 5090.98 | 0.04 | 160 | 3386.15 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 7520.27 | 0.05 | 150 | 2771.65 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 2408.42 | 0.03 | 120 | 1220.62 | 0.0159 | 63.6 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
18-00 | 6169.74 | 0.05 | 150 | 4479.41 | 0.04 | 120 | 10.5 | 30 | 5091.01 | 0.03 | 120 | 3386.18 | 0.03 | 120 | 10.5 | 20 | 7520.31 | 0.04 | 120 | 2771.67 | 0.02 | 60 | 10.5 | 20 | 2408.45 | 0.03 | 120 | 1220.63 | 0.0162 | 64.8 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
19-00 | 6169.79 | 0.05 | 150 | 4479.44 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 5091.04 | 0.03 | 120 | 3386.19 | 0.01 | 40 | 10.4 | 20 | 7520.39 | 0.08 | 240 | 2771.7 | 0.03 | 90 | 10.4 | 20 | 2408.48 | 0.03 | 120 | 1220.65 | 0.0166 | 66.4 | 10.4 | 20 |  | 90 |  | 90
20-00 | 6169.84 | 0.05 | 150 | 4479.47 | 0.03 | 90 | 10.5 | 30 | 5091.07 | 0.03 | 120 | 3386.2 | 0.01 | 40 | 10.5 | 20 | 7520.46 | 0.07 | 210 | 2771.74 | 0.04 | 120 | 10.5 | 20 | 2408.51 | 0.03 | 120 | 1220.66 | 0.0178 | 71.2 | 10.5 | 20 |  | 90 |  | 90
21-00 | 6169.88 | 0.04 | 120 | 4479.5 | 0.03 | 90 | 10.3 | 30 | 5091.11 | 0.04 | 160 | 3386.22 | 0.02 | 80 | 10.3 | 20 | 7520.54 | 0.08 | 240 | 2771.77 | 0.03 | 90 | 10.3 | 20 | 2408.58 | 0.07 | 280 | 1220.68 | 0.0176 | 70.4 | 10.3 | 20 |  | 90 |  | 90
22-00 | 6169.92 | 0.04 | 120 | 4479.53 | 0.03 | 90 | 10.4 | 30 | 5091.14 | 0.03 | 120 | 3386.23 | 0.01 | 40 | 10.4 | 20 | 7520.6 | 0.06 | 180 | 2771.81 | 0.04 | 120 | 10.4 | 15 | 2408.6 | 0.02 | 80 | 1220.69 | 0.0164 | 65.6 | 10.4 | 15 |  | 80 |  | 80
23-00 | 6169.97 | 0.05 | 150 | 4479.56 | 0.03 | 90 | 10.3 | 30 | 5091.17 | 0.03 | 120 | 3386.24 | 0.01 | 40 | 10.3 | 20 | 7520.66 | 0.06 | 180 | 2771.86 | 0.05 | 150 | 10.3 | 15 | 2408.62 | 0.02 | 80 | 1220.7 | 0.0165 | 66 | 10.3 | 15 |  | 80 |  | 80
24-00 | 6170 | 0.03 | 90 | 4479.56 | 0 | 0 | 10.4 | 20 | 5091.21 | 0.04 | 160 | 3386.27 | 0.03 | 120 | 10.4 | 20 | 7520.77 | 0.11 | 330 | 2771.9 | 0.04 | 120 | 10.4 | 15 | 2408.66 | 0.04 | 160 | 1220.72 | 0.0164 | 65.6 | 10.4 | 15 |  | 70 |  | 70
Расход эл. энергии |  |  | 1200 |  |  | 810 |  |  |  |  | 1240 |  |  | 560 |  |  |  |  | 1440 |  |  | 840 |  |  |  |  | 520 |  |  | 494.8
| с 8 до 16 час. |  | 1740 |  |  | 1380 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1280 |  |  |  |  | 1860 |  |  | 750 |  |  |  |  | 1040 |  |  | 491.6
| с 16 до 24 час. |  | 1080 |  |  | 690 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 600 |  |  |  |  | 1650 |  |  | 810 |  |  |  |  | 1080 |  |  | 533.6
| с 0 до 24 час. |  | 4020 |  |  | 2880 |  |  |  |  | 4320 |  |  | 2440 |  |  |  |  | 4950 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2640 |  |  | 1520
|  |  |  | Запись показаний счетчиков Бутылин |  |  |  | Руськин _______________ /подпись/ | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | __Босамыкина Е.Г______________ /подпись/