## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации
За 2022 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Значение
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 10104
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.57238
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.38727

## 1.7
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
показателя2
Показатель средней |  |  |  |  | 1.4416 | 1.42 | 1.3987 | 1.3777 | 1.357
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  |  |  | 0.7786 | 0.76696 | 0.75546 | 0.74413 | 0.73296
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  |  | неулучшаемый показатель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Генеральный директор ООО " Электротеплосеть" |  |  | Чиняев А.А
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2022 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 779.64
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 3.36
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 0.43
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 10104
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 207
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.5
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6

## 3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2022 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | 0
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | 8.6
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | 1
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Генеральный директор |  | Чиняев А.А
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
|  |  | в период | 2022 год
ООО. "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число договорв об осуществлении технолгического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 86
исполненных в соответсвующем расчетном периоде,по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении
, шт. (Nсд тпр)
Число договорв об осуществлении технолгического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | 0
исполненных в соответсвующем расчетном периоде,по которым имеется подписанный
сторонами акт отехнологическом присоединении,по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения
, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [5 empty] | 1
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Генеральный директор |  | Чиняев А.А
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0.0072
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0.57238
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0.38727
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 1
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 1
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 1.377
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.7441
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  | Чиняев А.А
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## 4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад1
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад2
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 1
надежности оказываемых услуг, Ккач1
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач2
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5 | 0
надежности оказываемых услуг, Ккач3
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 1
и качества оказываемых услуг, Коб
Генеральный директор |  | Чиняев А.А
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 3,1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2022 год
ООО. "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 86
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | 0
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | 1
(Пзаяв тпр)
Генеральный директор |  | Чиняев А.А
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 09,50 2022.01.12 | 11,05 2022.01.12 | В | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 1 2022-01-12 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
2 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 12,35 2022.01.17 | 13,40 2022.01.17 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 450 |  | 2 2022-01-17 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
3 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 05,45 2022.01.25 | 06,50 2022.01.25 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  | 3 2021-11-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
4 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 07,10 2022.02.08 | 08,20 2022.02.08 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 185 |  | 1 2022-02-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
5 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 13,15 2022.02.08 | 14,45 2022.02.08 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 155 |  | 2 2022-02-08 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
6 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 09,45 2022.02.09 | 10,50 2022.02.09 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0608 п. Школа Траторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 |  | 3 2022-02-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
7 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 06,30 2022.02.18 | 07,50 2022.02.18 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3ТП № ТС0908 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 4 2022-02-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
8 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №5 ТП №ВД 0601п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 08,05 2022.02.21 | 09,35 2022.02.21 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №5 ТП №ВД 0601п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 5 2022-02-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
9 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ№11 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 09,10 2022.02.22 | 10,35 2022.02.22 | В | 1.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ№11 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 610 |  | 6 2022-02-22 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
10 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 09,20 2022.03.05 | 10,50 2022.03.05 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 560 |  | 1 2022-03-05 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
11 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 12,15 2022.03.10 | 13,45 2022.03.10 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1003 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | 2 2022-03-11 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
12 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 07,20 2022.03.22 | 08,40 2022.03.22 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 |  | 3 2022-03-23 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
13 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 07,20 2022.03.28 | 08,40 2022.03.28 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 4 2022-03-28 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
14 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 06,40 2022.04.13 | 07,35 2022.04.13 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 125 |  | 1 2022-04-13 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
15 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3ТП № 0827 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 14,50 2022.04.14 | 16,10 2022.04.14 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3ТП № 0827 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 |  | 2 2022-04-14 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
16 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 14,08 2022.04.21 | 14,48 2022.04.21 | В | 0.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 576 |  | 3 2022-04-21 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
17 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ЗТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 12,15 2022.05.04 | 13,45 2022.05.04 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ЗТП № 0608 п. Школа тракторных бригадиров ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 |  | 1 2022-05-04 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
18 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 06,20 2022.05.18 | 07,40 2022.05.18 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1004 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 3 2022-05-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
19 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 07,50 2022.05.18 | 08,45 2022.05.18 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 180 |  | 2 2022-05-18 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
20 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 10 (10.5) | 15,28 2022.05.19 | 16,40 2022.05.19 | В | 1.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 1800 |  | 4 2022-05-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
21 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0602п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0.38 | 11,40 2022.05.25 | 13,05 2022.05.25 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №П0602п. Потьма ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 5 2022-05-25 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
22 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 09,45 2022.06.06 | 11,35 2022.06.06 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 130 |  | 1 2022-06-06 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
23 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0718 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 12,50 2022.06.06 | 14,25 2022.06.06 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0718 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 210 |  | 2 2022-07-06 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
24 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 11,20 2022.06.07 | 12,15 2022.06.07 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 130 |  | 3 2022-06-07 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
25 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 11,55 2022.06.07 | 14,20 2022.06.07 | В | 2.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 185 |  | 4 2022-06-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
26 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0604 п. Потьма ф№6 ПС Потьма | 0.38 | 09,40 2022.07.07 | 10,25 2022.07.07 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4ТП №П0604 п. Потьма ф№6 ПС Потьма | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 1 2022-07-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
27 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 10,45 2022.07.07 | 11,15 2022.07.07 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1ТП №П0805 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 2 2022-07-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
28 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 10 (10.5) | 13,10 2022.07.26 | 14,40 2022.07.26 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 2300 |  | 3 2022-07-26 | 3.4.10 | 4.12 | 1
29 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка ВЛ 10кВ №6 ПС 110Зубова Поляна | 0.38 | 07,10 2022.08.04 | 09,25 2022.08.04 | В | 2.25 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0601 п. Васильевка ВЛ 10кВ №6 ПС 110Зубова Поляна | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 1 2022-08-04 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
30 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 08,40 2022.08.09 | 09,20 2022.08.09 | В | 0.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС0912 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 3 2022-08-09 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
31 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1010 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 09,30 2022.08.09 | 10,20 2022.08.09 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ТС1010 п.Умет ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 |  | 2 2022-08-09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
32 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0202п. Известь ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 06,20 2022.08.31 | 07,25 2022.08.31 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0202п. Известь ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 |  | 4 2022-08-09 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
33 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянкий РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0.38 | 06,10 2022.09.02 | 07,10 2022.09.02 | В | 1 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ВД 0601 п. Дубитель ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Вад | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  | 1 2022-09-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
34 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 10,05 2022.09.02 | 11,30 2022.09.02 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №ТС1005 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | 2 2022-11-02 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
35 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 10,05 2022.09.05 | 11,30 2022.09.05 | В | 1.42 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 3 2022-09-05 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
36 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 06,20 2022.09.07 | 06,50 2022.09.07 | В | 0.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  | 4 2022-09-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
37 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0907 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0.38 | 13,05 2022.09.07 | 14,40 2022.09.07 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0907 п. Умет ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | 5 2022-10-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
38 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0212 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0.38 | 10,43 2022.10.03 | 12,50 2022.10.03 | В | 2.12 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП №0212 п. Явас ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Явас | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | 2 2022-10-03 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
39 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0830 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 12,25 2022.10.03 | 13,45 2022.10.03 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0830 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 |  | 1 2022-10-03 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
40 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | 0.38 | 08,10 2022.10.07 | 09,50 2022.10.07 | В | 1.67 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0832 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 280 |  | 3 2022-10-07 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
41 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,10 2022.10.10 | 09,40 2022.10.10 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0601 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 4 2022-10-10 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
42 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №4 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0.38 | 09,25 2022.10.13 | 11,00 2022.10.13 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №4 ТП №П0807 п. Потьма ф№8 ПС Потьма | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 5 2022-10-13 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
43 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0722 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 06,15 2022.10.19 | 07,50 2022.10.19 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 0722 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 170 |  | 6 2022-10-19 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
44 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 10 (10.5) | 04,30 2022.11.14 | 06,00 2022.11.14 | В | 1.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Выша | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 840 |  | 1 2022-11-14 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.13 | 1
45 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 10 (10.5) | 06,25 2022.11.14 | 07,15 2022.11.14 | В | 0.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Потьма | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1100 |  | 2 2022-11-14 | 3.4.7.2,3.4.12.2 | 4.12 | 1
46 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 10 (10.5) | 04,40 2022.11.23 | 07,50 2022.11.23 | В | 3.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 840 |  | 3 2022-11-23 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
47 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 09,05 2022.11.29 | 10,55 2022.11.29 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0904 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 243 |  | 4 2023-11-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
48 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | 0.38 | 06,45 2022.12.12 | 07,40 2022.12.12 | В | 0.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № ШР0202 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 |  | 1 2022-12-12 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1
49 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0831 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Теплый Стан | 0.38 | 10,30 2022.12.12 | 11,15 2022.12.12 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 0831 п.Зубова Поляна ВЛ 10кВ №8 ПС110кВ Теплый Стан | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 280 |  | 2 2023-02-12 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
50 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0.38 | 08,25 2022.12.19 | 09,45 2022.12.19 | В | 1.33 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 1647 п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 3 2023-02-19 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
51 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Явасский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № С1303 п. Молочница ВЛ 10кв ф№13 ПС110 кВ Сосновка | 0.38 | 10,40 2022.12.27 | 12,35 2022.12.27 | В | 1.92 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП № С1303 п. Молочница ВЛ 10кв ф№13 ПС110 кВ Сосновка | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | 5 2022-12-27 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
52 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0.38 | 11,15 2022.12.27 | 12,05 2022.12.27 | В | 0.83 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2ТП № ШР0909 п. Ширингуши ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Ширингуши | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |  | 4 2022-12-27 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
53 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0204 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0.38 | 07,30 2022.12.28 | 09,00 2022.12.28 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП № В0204 п. Свеженька ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Выша | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 |  | 6 2022-12-28 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
54 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Полянский РЭС | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0.38 | 13,45 2022.12.28 | 14,55 2022.12.28 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП №ТС1002 п. Умет ВЛ 10кВ №10 ПС Теплый Стан | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 |  | 7 2022-12-28 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
55 | ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия) Зубова Поляна | ВЛ | ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | 0.38 | 10,15 2022.12.29 | 11,50 2022.12.29 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП № 0713п. Зубова Поляна ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Зубова Поляна | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 85 |  | 8 2022-12-29 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Электротеплосеть" (Республика Мордовия)
Наименование сетевой организации
За | 2022 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 10104
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 11
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 136
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 9957
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.57238
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.38727
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0

## 8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за | 2022 год
ООО "Электротеплосеть"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ |  | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№1-ул.Парцинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
2 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-160 кВа-№2-ул.Мокшанская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
9 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№б/н-Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
10 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№3-Автофан-ИП Дегаев | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
11 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-250 кВа-№4-Колбасная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
12 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№5-Автохозяйство | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
13 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-100 кВа-№6-Старая АБЗ | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
14 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП10/0,4-400 кВа-№7 ПУ-6(верхний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
15 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№8 ПУ-6(нижний поселок) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
16 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№9-Средняя школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
17 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№10-ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
18 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№11-Ресторан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
19 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№12-ФОК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
20 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№13-РДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 90 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
21 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№14-Почтовый переулок | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
22 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№15-ЦРБ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
23 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№16-Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
24 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№17-ул.Н-Прибоя | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
25 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-400 кВа-№18-ул.Л.Толстого | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
26 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№19-ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
28 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-400 кВа-№21-Педучилище | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 31 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
29 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ЗТП10/0,4-1*400 -1*100кВа-№22-Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
30 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-250 кВа-№23-Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
31 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | КТП10/0,4-160 кВа-№25-Узел связи | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
32 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№26-ул.Девятаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
33 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП10/0,4-250 кВа-№27-ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
34 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№28-Мелиоративная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
35 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№29-ул.Калинина ЖКЦ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
36 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160кВа-№30-Гараж ОРТО | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
37 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№31-Куйбышева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
38 | РЭС | ТПС 110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№32-Белинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
39 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№20 ул.Парамонова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
61 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№33 Школа №2 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
62 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-100кВа-№34 Саровского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
63 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-250кВа-№36 Хлебозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
64 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-2*100кВа-№34 Сельхозтехника | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
65 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№37 ул.Тургенева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
66 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№38 ул.Горького | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
67 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-400кВа-№39 7мкн | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
68 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-250кВа-№40 ул.Пушкина | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
69 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№41 ул.Пионерская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
70 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-160кВа-№42 ул.Есенина | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
71 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-100кВа-№43 АЗС фед.дорога | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
72 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | ЗТП-10/0,4-1*400-1*630кВа-№44 ДЭП-82 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
73 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№45 ЗПДК | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
74 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№46 АБЗ ПМК-3 | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
75 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№47 ул.Ломоносова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
76 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№48 Промкомбинат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
77 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№49 Волкова | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
78 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№50 ул.Шельтяева моб.св | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
79 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*10кВа-№б/н Вымпелком | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
80 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№51 Харчевня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
81 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 16 | КТП-10/0,4-1*40кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
82 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№52-60 лет Октября | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
83 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№53-мкн.Солнечный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
84 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№54 Бам | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
85 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ГРС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
86 | РЭС | ПС-110/10 З-Поляна |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 18 | ЗТП-10/0,4-160 кВа-№56 ул.Энтузиастов | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП10/0,4-40 кВа-№55 Аким Сергеевка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-100 кВа-№1 Т.Стан | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ЗТП-10/0,4-1*100 -1*63кВа-№2 ул.Рабочая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 121 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7, |  | 0,4 кВ | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 338 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№4 ул.Учительская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№5 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-160 кВа-№6 ул.Московская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | КТП-10/0,4-250 кВа-№10 ул.Молодежная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-100 кВа-№б/н ПХС | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Мегафон | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н Большая Волга | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-100 кВа-№7 ул.Ленинская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№8 ул.Стадионная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-250 кВа-№9 ул.Озерная мкн. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | КТП-10/0,4-40 кВа-№б/н Мед.склад | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Т.Стан |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-160 кВа-№9 ул.Очистные | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-250 кВа №1 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Вад |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Пролетарская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Демократическая | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-160 кВа-№2 ул.Красноармейская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№3 Пекарня | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | КТП-10/0,4-250 кВа-№4 ул.Дачная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№10 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№11 ФБУ ИК18 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-400 кВа-№5 ул.Гражданская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-100 кВа-№6 ул.Центральная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 62 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-250 кВа-№7 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП10/0,4-160 кВа-№8 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ТПС-110/10 Потьма |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП10/0,4-100 кВа-№9 ул.Вокзальная | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | ОАО "РЖД"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 ул.Перчаточная | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 ул.Фабричная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 ул.Торговый центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 120 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*250кВа-№6 Интернат | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 120 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№7 д/сад | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*100кВа-№8 Библиотека Тюркин | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-1*160кВа-№9 Больница | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ЗТП-10/0,4-2*400кВа-№ б/н Реаб.центр | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-160 кВа-№1ул.Сельская СХТ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП10/0,4-100 кВа-№2 Маслозавод | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Новостроящая | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*400кВа-№2 Леспромхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№3 Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№4 Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 135 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№5 Школа | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | КТП-10/0,4-1*25кВа-№б/н РРС 64 | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№1 Гараж | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№2 ул.Железнодоржная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*250кВа-№3 ул.Лесозаводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№1 ул.Школьная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2 |  | 0,4 кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Трансхоз | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/35/10 Ширингуши |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-1*160кВа-№2 ул.Заводская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ТП-10/0,4 кВ № Р0804/400 кВА | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Районная» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ТП-10/0,4 кВ № Р0904/250 кВА ДСРУ (Абонентская) | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№24 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№25 пер.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№28 ул.Комсомольская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№ 23 ФКУ ИК-11 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 1 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№30 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,36,7,8 |  | 0,4 кВ | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№20 ул.Строительная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-250 кВа-№12 ул.Октябрьская | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№26 ул.Дзержинского | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | МТП-10/0,4-100 кВа-№14 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 32 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Центральная,п.Озерный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ФКУ ИК-19 п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№2 ул.Железнодорожная,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 57 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-100 кВа-№2 ул.Быстрищенская,п.Лесной | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3 |  | 0,4 кВ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ИП Щербаков | 10 кВ |  | ВЛ № 1 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№13 ул.Косарева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | КТП-10/0,4-100 кВа-№15 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№19 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |  | 0,4 кВ | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 110 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№21 ул.Камаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№22 ул.Тактаева | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 42 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№27 ул.Советская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-530 кВа-№29 ул.Чернореченская | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№31 ул.Лесная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 63 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№33 ул.40лет Победы | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 пром. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№б/н ФКУ ИК-2 жил. | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ФБУ"Завод ИК-11" | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№16 Заречье | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7 |  | 0,4 кВ | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 73 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№17 ул.Озерная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 57 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№32 ул.Набережная | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№б/н ООО ЖКХ Явас | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Явас |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | КТП-10/0,4-25 кВа-№б/н ООО"Газпром трансгаз" | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗРУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Советская,ФКУ ИК-22 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№б/н АБЗ СМУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Песочная,ФКУ ИК-5 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0,4 кВ | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Комарова п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 2 | 62 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-100 кВа-№4 ул.Садовая п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Леплей |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 2 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№5 ул.Школьная п.Леплей | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 3 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,кот,и жил. зона.,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Железнодорожная, п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6 |  | 0,4 кВ | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Лесная,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-1000 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4. пром.зона,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2, |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | КТП-10/0,4-100 кВа-№ б/н ФКУ ИК -4,башня,п.Ударный | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 7 | ФБУ ИК-10 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-250 кВа-№1 ул.Центральная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 29 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-1*630,1*400 кВа-№2 ул.Комсомольская, п.Парца, ФКУ ИК-14 | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  | 0,4 кВ | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 56 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№3 ул.Школьная,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | ЗТП-10/0,4-2*630 кВа-№ б/н ФКУ ИК-13,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Ударный |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 8 | КТП-10/0,4-2*63 кВа-№ б/н базовая станция ПАО "Мегафон" ,п.Парца | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№1 ул.Почтовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ЗТП-10/0,4-400 кВа-№2 ул.Садовая,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 6 | ФБУ ИК -7 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Сосновка |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 9 | ФБУ ИК-1 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№1 ул.Центральная,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4,5 |  | 0,4 кВ | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 44 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-315 кВа-№2 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3,4, |  | 0,4 кВ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Новая,п.Молочница | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ЗТП-10/0,4-630 кВа-№3 ул.Школьная,п.Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1,2,3, |  | 0,4 кВ | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 45 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС-110/10 Молочница |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ТП-10/0,4-63 кВа-№4 ул.Дачная,Молочница-Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Темников» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 12 | ТП-10/0,4 кВ № А32/250 кВА ДРСУ | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Атюрьево» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 11 | ТП-10/0,4 кВ № А140/160 кВА с. Атюрьево | 10 кВ |  | ВЛ № 1, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Ширингуши» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 13 | ТП-10/0,4 кВ № В1305/25 кВА с. Выша | 10 кВ |  | ВЛ № 13, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Теплый Стан» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 10 | ТП-10/0,4 кВ № ТС 1015/160 кВА с. Умет | 10 кВ |  | ВЛ № 10, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
| РЭС | ПС 110/10 кВ «Сосновка» |  |  | ВЛ-10 КВ-Ф 4 | ТП-10/0,4 кВ № с0403/100 кВА с. Сосновка | 10 кВ |  | ВЛ № 4, |  | 0,4 кВ | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
|  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Чиняев А.В
|  |  | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись