Общество с  ограниченной   ответственностью

« Электротеплосеть»

431110, Республика Мордовия, п.Зубово-Поляна, ул.Советская, д.70 А.ИНН 1308082103, КПП 130801001,Р\С 407028103391901001183 в Мордовском отделение 8489 АК СБ РФ

(ОАО) г. Саранск, БИК 048952615,к\с 30101810100000000615.

|  | «Утверждаю» Генеральный директор ООО " Электротеплосеть»" _____________ Ю.Е. Трусов «___»__________20___ г. |
| --- | --- |

Программа

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ООО «Электротеплосеть»

на 2020-2024 г.г.

в сфере электроснабжения

Зубова Поляна, 2020 г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «Электротеплосеть»

на период 2020–2024 гг. в сфере электроснабжения

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО «Электротеплосеть» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации» - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Разработчик Программы | ООО «Электротеплосеть» |
| Цели Программы | Цели Программы: - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи Программы | Основная задача Программы - повышение эффективности системы электроснабжения за счет: - замены дефектных опор и неизолированного провода на самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ-0,4 кВ; |
| Целевые показатели Программы | - Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии; - Снижение потерь электрической энергии в сетях. |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2024 г.г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Установленный тариф на передачу электрической энергии. Объем финансового обеспечения – 38777,48 тыс.руб. без учета НДС |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия энергоресурсов от проведения мероприятия – 123,67 тыс. кВтч.; В стоимостном выражении – 384,63 тыс. руб. без учета НДС |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической

эффективности  ООО «Электротеплосеть»

на период 2020-2024 гг.

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» является территориальной сетевой компанией, функционирующей в  Зубова Полянском  муниципальном районе Республике Мордовия.

Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются производство, передача, распределение тепловой энергии; передача, распределение электрической энергии; оказание услуг.

ООО «Электротеплосеть» имеет на своем балансе следующие объекты электросетевого хозяйства:

- производственную базу по ул.Советская д.70а ;

- подстанции: ПС 110/10 кВ «Явас», ПС 110/10 кВ «Ударный», ПС 110/10 кВ «Сосновка», ПС 35/10 кВ «Выша» (аренда),

- трансформаторные подстанции,

- воздушные и кабельные линии напряжением 35, 10 и 0,4 кВ.

На 26.04.2020 года общая протяжённость воздушных и кабельных линий электропередачи электросетевого комплекса (в т.ч. арендуемых) составляет 735,03 км, в том числе:

- линий напряжением 10 - 35 кВ – 157,09 км;

- линий напряжением 0,4 – 577,94 км.

Общее количество трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 6 кВ и выше, находящихся в эксплуатации (в т.ч. арендуемых), составляет 145 ед. Общая трансформаторная мощность 98,25 МВА

Общее количество точек поставки электрической энергии составляет       10078 шт., в том числе оборудованных приборами учета. Количество точек поставки электрической энергии, оборудованных автоматизированной информационной измерительной системой, составляет 841 шт.

Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016-2019 гг. приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Года реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| - Замена неизолированного провода на перегруженных линиях 10/0,4 кВ на СИП |  |  |  |  |  |
| план | км | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 18,62 |
|  | тыс.руб. | 3080,00 | 3330,00 | 3610,00 | 6070,47 |
| факт | км | 3,5 | 9,3 | 6,24 | 18,62 |
|  | тыс.руб. | 1047,00 | 3976,00 | 4670,00 | 6149,20 |
| Экономический эффект |  |  |  |  |  |
| план | тыс.кВт.ч | 60,77 | 65,71 | 71,23 | 74,38 |
|  | тыс.руб. | 156,79 | 169,52 | 183,77 | 191,90 |
| факт | тыс.кВт.ч | 60,77 | 67 | 71 | 93,504 |
|  | тыс.руб. | 156,79 | 185,00 | 235,00 | 275,59 |

Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний: Отсутствуют.

За 2019 год объем отпуска электрической энергии потребителям услуг по сетям ООО «Электротеплосеть» составил 64582,212 тыс.кВт.ч, фактические потери электроэнергии   в электрических сетях  ООО  «Электротеплосеть»  составили  9832,909  тыс.кВтч, что в относительных показателях составляет  13,21 %  от объема отпуска электрической энергии потребителям услуг.

В программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Электротеплосеть» на 2020-2024 г.г. включены мероприятия:

- замена опор и неизолированного провода на самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ-0,4 кВ;

Мероприятия по замене неизолированного провода на СИП включены в Республиканскую Целевую Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Мордовия. Главным преимуществом самонесущих изолированных проводов является снижение эксплуатационных затрат, вызванное высокой надежностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, т.к. исключены короткие замыкания из-за схлестывания проводов, обрывы проводов из-за падения деревьев, гололедообразования и снегоналипания на проводах, а также:

-	уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с возможностью совместной подвески на уже существующих ВЛ низкого, высокого напряжения и линиях связи;

- снижение электрических потерь в линии из-за уменьшения, более чем в три раза, реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными;

- простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных потребителей от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа;

- высокая пожаробезопасность ВЛИ, связанная с исключением коротких замыканий при схлестывании фазных проводников и применением грозозащитных устройств;

- значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.

Потери электрической энергии – один из важнейших экономических показателей работы электросетевого предприятия. Их величина отражает техническое состояние и уровень эксплуатации всех элементов распределительной сети.

Экономические показатели программы организации, включающие в себя

затраты организации на программу в стоимостном выражении, источники финансирования программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Года реализации | Сумма всего, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 5 935,89 | Установленный размер затрат при тарифном регулировании |
| 2021 | 5 988,82 | Установленный размер затрат при тарифном регулировании |
| 2022 | 8 891,41 | Установленный размер затрат при тарифном регулировании |
| 2023 | 8 983,10 | Установленный размер затрат при тарифном регулировании |
| 2024 | 8 978,26 | Установленный размер затрат при тарифном регулировании |
| Итого: | 38 777,48 |  |

Общая протяженность электрических сетей, по объектам электросетевого хозяйства ООО «Электротеплосеть», учтенная в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в мероприятии по замене неизолированного провода на СИП, а также стоимость проведения данного мероприятия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Года реализации | Протяженность сетей, км | Стоимость затрат на проведение мероприятия, тыс.руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 6,93 | 5 935,89 |
| 2021 | 9,63 | 5 988,82 |
| 2022 | 9,4 | 8 891,41 |
| 2023 | 9,98 | 8 983,10 |
| 2024 | 11,71 | 8 978,26 |
| Итого: | 47,65 | 38 777,48 |

Замена неизолированного провода на провод СИП позволит уменьшить потери за счет уменьшения реактивного сопротивления изолированного провода и позволит сократить технологические потери на 1,5 %. (расчет произведен на основании Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим». (Приложение 5).

Расчет экономии энергоресурсов приведен в таблицах 4, 5.

Таблица 4

| Года реализации | Планируемый полезный отпуск в сеть, тыс.кВтч | Экономия энергоресурсов от проведения мероприятия, тыс.кВтч. |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 65451,75 | 52,86 |
| 2021 | 64891,23 | 20,34 |
| 2022 | 6858,14 | 17,72 |
| 2023 | 6858,14 | 22,31 |
| 2024 | 6858,14 | 10,44 |
| Итого: | 336087,18 | 123,67 |

Таблица 5

| Года реализации | Экономия энергоресурсов от проведения мероприятия, тыс.кВтч. | Планируемый тариф покупки потерь в электрических сетях, руб/кВт.ч. | Экономия энергоресурсов от проведения мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 52,86 | 3,0251 | 159,91 |
| 2021 | 20,34 | 3,0251 | 61,53 |
| 2022 | 17,72 | 3,0251 | 53,60 |
| 2023 | 22,31 | 3,0251 | 67,49 |
| 2024 | 10,44 | 3,0251 | 31,58 |
| Итого: | 123,67 |  | 374,11 |

Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или

изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Года реализации | тыс. кВт.ч | тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 10333,4 | 31259,57 |
| 2021 | 10333,36 | 31259,45 |
| 2022 | 10333,36 | 31259,45 |
| 2023 | 10333,36 | 31259,45 |
| 2024 | 10333,36 | 31259,45 |

Распределение целевых показателей программы в разрезе каждого года представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Год | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, % | Снижение потерь электрической энергии в сетях, % | Экономия энергоресурсов от проведения мероприятия, тыс.кВтч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 13,7 | 0,02 | 52,86 |
| 2021 | 13,68 | 0,02 | 20,34 |
| 2022 | 13,66 | 0,02 | 17,72 |
| 2023 | 13,64 | 0,02 | 22,31 |
| 2024 | 13,62 | 0,02 | 10,44 |
| Итого: |  |  | 123,67 |

Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы: Изменение расхода моторного топлива не планируется.

Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы: отсутствуют.

Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения: Увязки результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации не планируется.

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы представлен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Года реализации | Затраты всего в тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| Замена опор и неизолированного провода на самонесущие изолированные провода (СИП) на ВЛ-0,4 кВ | 2020 - 2024 | 38 777,48 |
| Итого: |  | 38 777,48 |

Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР:

выполнение программных мероприятий за счёт предусмотренных источников финансирования;

ежегодную подготовку отчёта о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

ежегодную корректировку Программы с учётом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчётах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Программа включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учётом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы:

Для реализации целевых показателей программы руководитель организации:

организует работу по управлению энергосбережением,

определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере,

несёт ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов,

назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Управление Программой регламентируется приказом, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы.

Иная информация. Отсутствует.

Главный инженер                                                                            Ю.В Сергуняев

Руководитель ПТГ                                                                        Колесникова Т.И