## Ввод 1 стр.
Наименование : ПС 110/10 п.Явас | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на21 декабря 2022 г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072619 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [16 empty] | 10.4
1-00 |  |  | 0.1772 | [5 empty] | 0.0848 |  |  |  |  | 120 |  | 10.5 | 10.5 | 9
2-00 |  |  | 0.1671 | [5 empty] | 0.0853 |  |  |  |  | 10 |  | 10.4 | 10.7 | 9
3-00 |  |  | 0.1633 | [5 empty] | 0.0848 |  |  |  |  | 106 |  | 10.5 | 10.7 | 9
4-00 |  |  | 0.1611 | [5 empty] | 0.0834 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 | 10.5 | 9
5-00 |  |  | 0.1612 | [5 empty] | 0.0812 |  |  |  |  | 105 |  | 10.5 | 10.7 | 9
6-00 |  |  | 0.1594 | [5 empty] | 0.0795 |  |  |  |  | 115 |  | 10.6 | 10.6 | 9
7-00 |  |  | 0.1829 | [5 empty] | 0.0789 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 | 10.5 | 9
8-00 |  |  | 0.2176 | [5 empty] | 0.0774 |  |  |  |  | 125 |  | 10.5 | 10.5 | 9
9-00 |  |  | 0.2285 | [5 empty] | 0.0805 |  |  |  |  | 142 |  | 10.4 | 10.4 | 9
10-00 |  |  | 0.2402 | [5 empty] | 0.0889 |  |  |  |  | 147 |  | 10.4 | 10.4 | 9
11-00 |  |  | 0.2391 | [5 empty] | 0.0937 |  |  |  |  | 159 |  | 10.5 | 10.5 | 9
12-00 |  |  | 0.2341 | [5 empty] | 0.0947 |  |  |  |  | 148 |  | 10.6 | 10.6 | 9
13-00 |  |  | 0.2302 | [5 empty] | 0.092 |  |  |  |  | 145 |  | 10.5 | 10.5 | 9
14-00 |  |  | 0.2283 | [5 empty] | 0.0919 |  |  |  |  | 143 |  | 10.5 | 10.4 | 9
15-00 |  |  | 0.2272 | [5 empty] | 0.0958 |  |  |  |  | 150 |  | 10.5 | 10.5 | 9
16-00 |  |  | 0.2293 | [5 empty] | 0.0957 |  |  |  |  | 148 |  | 10.5 | 10.5 | 9
17-00 |  |  | 0.2337 | [5 empty] | 0.0917 |  |  |  |  | 144 |  | 10.5 | 10.6 | 9
18-00 |  |  | 0.2346 | [5 empty] | 0.0884 |  |  |  |  | 140 |  | 10.5 | 10.7 | 9
19-00 |  |  | 0.2341 | [5 empty] | 0.0843 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 | 10.8 | 9
20-00 |  |  | 0.2319 | [5 empty] | 0.0806 |  |  |  |  | 138 |  | 10.5 | 10.8 | 9
21-00 |  |  | 0.2306 | [5 empty] | 0.0796 |  |  |  |  | 137 |  | 10.5 | 10.8 | 9
22-00 |  |  | 0.2339 | [5 empty] | 0.0815 |  |  |  |  | 122 |  | 10.5 | 10.6 | 9
23-00 |  |  | 0.2189 | [5 empty] | 0.0848 |  |  |  |  | 112 |  | 10.5 | 10.7 | 9
24-00 |  |  | 0.1933 | [5 empty] | 0.0865 |  |  |  |  | 99 |  | 10.6 | 10.6 | 9
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 1.3898 |  |  | 0 |  |  | 0.6553 |  |  | 0
| с 8 до 16 час. |  | 1.8569 |  |  | 0 |  |  | 0.7332 |  |  | 0
| с 16 до 24 час. |  | 1.811 |  |  | 0 |  |  | 0.6774 |  |  | 0
| с 0 до 24 час. |  | 60692.4 |  |  | 0 |  |  | 24790.8 |  |  | 0
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС110/10 п.Ударный | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21декабря 2022г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697 |  | Счетчик № | 11072592 |  | Счетчик № | 11072697
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0616 |  |  | 0.1142 |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0639 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
2-00 |  |  | 0.0602 |  |  | 0.1123 |  |  | 0.034 |  |  | 0.068 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
3-00 |  |  | 0.0575 |  |  | 0.1038 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0669 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
4-00 |  |  | 0.0577 |  |  | 0.1017 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0665 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
5-00 |  |  | 0.0602 |  |  | 0.1046 |  |  | 0.034 |  |  | 0.068 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
6-00 |  |  | 0.0635 |  |  | 0.1061 |  |  | 0.0342 |  |  | 0.0683 |  | 60 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
7-00 |  |  | 0.0716 |  |  | 0.1077 |  |  | 0.034 |  |  | 0.0685 |  | 70 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
8-00 |  |  | 0.0757 |  |  | 0.1212 |  |  | 0.033 |  |  | 0.0676 |  | 70 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
9-00 |  |  | 0.0985 |  |  | 0.1486 |  |  | 0.039 |  |  | 0.0713 |  | 80 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
10-00 |  |  | 0.0996 |  |  | 0.1526 |  |  | 0.0459 |  |  | 0.0654 |  | 80 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
11-00 |  |  | 0.0925 |  |  | 0.1602 |  |  | 0.0449 |  |  | 0.0717 |  | 80 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
12-00 |  |  | 0.0937 |  |  | 0.1596 |  |  | 0.0445 |  |  | 0.0794 |  | 80 | 35 | 10.5 | 10.4 | 8 | 8
13-00 |  |  | 0.0928 |  |  | 0.1617 |  |  | 0.0428 |  |  | 0.0803 |  | 75 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
14-00 |  |  | 0.0885 |  |  | 0.1617 |  |  | 0.0451 |  |  | 0.0772 |  | 75 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
15-00 |  |  | 0.0913 |  |  | 0.1614 |  |  | 0.046 |  |  | 0.0731 |  | 75 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
16-00 |  |  | 0.0938 |  |  | 0.1586 |  |  | 0.0436 |  |  | 0.0745 |  | 75 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
17-00 |  |  | 0.0902 |  |  | 0.1544 |  |  | 0.0363 |  |  | 0.0768 |  | 75 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
18-00 |  |  | 0.0832 |  |  | 0.1634 |  |  | 0.0332 |  |  | 0.0781 |  | 65 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
19-00 |  |  | 0.0819 |  |  | 0.1571 |  |  | 0.0341 |  |  | 0.075 |  | 53 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
20-00 |  |  | 0.0802 |  |  | 0.1427 |  |  | 0.0333 |  |  | 0.0682 |  | 48 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
21-00 |  |  | 0.0759 |  |  | 0.1346 |  |  | 0.033 |  |  | 0.0659 |  | 37 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
22-00 |  |  | 0.0688 |  |  | 0.1318 |  |  | 0.0307 |  |  | 0.0624 |  | 37 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
23-00 |  |  | 0.0632 |  |  | 0.1282 |  |  | 0.031 |  |  | 0.0619 |  | 37 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
24-00 |  |  | 0.0595 |  |  | 0.1245 |  |  | 0.0313 |  |  | 0.0626 |  | 37 | 35 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 0.508 | с 0 до 8 час. |  | 0.8716 | с 0 до 8 час. |  | 0.2709 | с 0 до 8 час. |  | 0.5377 |  | с 0 до 8 час.
| с 8 до 16 час. |  | 0.7507 | с 8 до 16 час. |  | 1.2644 | с 8 до 16 час. |  | 0.3518 | с 8 до 16 час. |  | 0.5929 |  | с 8 до 16 час.
| с 16 до 24 час. |  | 0.6029 | с 16 до 24 час. |  | 1.1367 | с 16 до 24 час. |  | 0.2629 | с 16 до 24 час. |  | 0.5509 |  | с 16 до 24 час.
| с 0 до 24 час. |  | 14892.8 | с 0 до 24 час. |  | 26181.6 | с 0 до 24 час. |  | 7084.8 | с 0 до 24 час. |  | 13452 |  | с 0 до 24 час.
|  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС 110/10 п.Сосновка | [6 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей:ООО " Электротеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ ТПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | на 21 декабря 2022г.
Время записи (часы) | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 |  |  | Ввод № 2 |  |  | Ввод №1 |  |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522 |  | Счетчик № | 11212000279 |  | Счетчик № | 1121200522
| Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока | 400/5
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет. коэф. |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000 | Расчет.коэф. 8000 |  | 8000
|  |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 | [5 empty] | 0.0973 | [5 empty] | 0.0553 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
2-00 | [5 empty] | 0.0982 | [5 empty] | 0.0552 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
3-00 | [5 empty] | 0.0982 | [5 empty] | 0.0568 |  |  | 65 |  | 10.5 | 9
4-00 | [5 empty] | 0.0936 | [5 empty] | 0.0544 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
5-00 | [5 empty] | 0.0998 | [5 empty] | 0.0537 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
6-00 | [5 empty] | 0.1044 | [5 empty] | 0.053 |  |  | 45 |  | 10.4 | 9
7-00 | [5 empty] | 0.1309 | [5 empty] | 0.0528 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
8-00 | [5 empty] | 0.1447 | [5 empty] | 0.0567 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
9-00 | [5 empty] | 0.1511 | [5 empty] | 0.0593 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
10-00 | [5 empty] | 0.1555 | [5 empty] | 0.0659 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
11-00 | [5 empty] | 0.1528 | [5 empty] | 0.0663 |  |  | 45 |  | 10.5 | 9
12-00 | [5 empty] | 0.1418 | [5 empty] | 0.0677 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
13-00 | [5 empty] | 0.1343 | [5 empty] | 0.0586 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
14-00 | [5 empty] | 0.1283 | [5 empty] | 0.0578 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
15-00 | [5 empty] | 0.1321 | [5 empty] | 0.061 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
16-00 | [5 empty] | 0.1436 | [5 empty] | 0.0691 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
17-00 | [5 empty] | 0.1401 | [5 empty] | 0.0663 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
18-00 | [5 empty] | 0.1366 | [5 empty] | 0.062 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
19-00 | [5 empty] | 0.1234 | [5 empty] | 0.0556 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
20-00 | [5 empty] | 0.1292 | [5 empty] | 0.0536 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
21-00 | [5 empty] | 0.1335 | [5 empty] | 0.0501 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
22-00 | [5 empty] | 0.1269 | [5 empty] | 0.0512 |  |  | 50 |  | 10.3 | 9
23-00 | [5 empty] | 0.1142 | [5 empty] | 0.0526 |  |  | 50 |  | 10.4 | 9
24-00 | [5 empty] | 0.1021 | [5 empty] | 0.0527 |  |  | 50 |  | 10.5 | 9
Расход эл.энергии |  |  | 0 |  |  | 0.8671 |  |  | 0 |  |  | 0.4379
|  |  | 0 |  |  | 1.1395 |  |  | 0 |  |  | 0.5057
|  |  | 0 |  |  | 1.006 |  |  | 0 |  |  | 0.4441
|  |  | 0 |  |  | 24100.8 |  |  | 0 |  |  | 11101.6
|  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
тел. 883458 2-21-29
Наименование ПС-110/10 п.Явас
Наименование электросетей ООО "Электртеплосеть"
Источник питания ВЛ 110 кВ тяг. ПС Потьма
Мощность силовых тр-ров (кВА) |  |  | 2*6300 кВа | [7 empty] | 17 июня 2009 г.
Время записи (часы) | [6 empty] | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ | [5 empty] | Суммарная реактивная мощность, кВАр | Показания амперметра, А |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ |  | Положение РПН Т1/Т2 | Положение ПБВ Т1/Т2
| Ввод № 1 | ЯВАС |  | Ввод № 1 | УДАРНЫЙ |  | Ввод №1 | СОСНОВКА |  | Ввод №2
| Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11072704 |  | Счетчик № | 11070963 |  | Счетчик №
| Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 600/5 |  | Тр-ры тока | 400/5 |  | Тр-ры тока
| Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. | 10000/100 |  | Тр-ры напряж. |  |  |  | Ввод №1 | Ввод №2 | Ввод №1 | Ввод №2
| Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф. |  | 12000 | Расчет. коэф.8000 |  |  | Расчет. коэф.
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Расчет. коэф.12001 |  | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | 2635.73 |  |  | 87.95 |  |  | 45.03
1-00 | 2635.84 | 0.11 | 1320 | 88.12 | 0.17 | 1360 | 45.1 | 0.07 | 560
2-00 | 2635.94 | 0.1 | 1200 | 88.24 | 0.12 | 960 | 45.18 | 0.08 | 640
3-00 | 2636.04 | 0.1 | 1200 | 88.37 | 0.13 | 1040 | 45.25 | 0.07 | 560
4-00 | 2636.13 | 0.09 | 1080 | 88.52 | 0.15 | 1200 | 45.33 | 0.08 | 640
5-00 | 2636.22 | 0.09 | 1080 | 88.64 | 0.12 | 960 | 45.4 | 0.07 | 560
6-00 | 2636.31 | 0.09 | 1080 | 88.77 | 0.13 | 1040 | 45.47 | 0.07 | 560
7-00 | 2636.42 | 0.11 | 1320 | 88.94 | 0.17 | 1360 | 45.56 | 0.09 | 720
8-00 | 2636.55 | 0.13 | 1560 | 89.16 | 0.22 | 1760 | 45.67 | 0.11 | 880
9-00 | 2636.7 | 0.15 | 1800 | 89.4 | 0.24 | 1920 | 45.82 | 0.15 | 1200
10-00 | 2636.86 | 0.16 | 1920 | 89.66 | 0.26 | 2080 | 45.96 | 0.14 | 1120
11-00 | 2637.02 | 0.16 | 1920 | 89.92 | 0.26 | 2080 | 46.13 | 0.17 | 1360
12-00 | 2637.18 | 0.16 | 1920 | 90.16 | 0.24 | 1920 | 46.25 | 0.12 | 960
13-00 | 2637.33 | 0.15 | 1800 | 90.4 | 0.24 | 1920 | 46.41 | 0.16 | 1280
14-00 | 2637.48 | 0.15 | 1800 | 90.64 | 0.24 | 1920 | 46.53 | 0.12 | 960
15-00 | 2637.63 | 0.15 | 1800 | 90.91 | 0.27 | 2160 | 46.67 | 0.14 | 1120
16-00 | 2637.78 | 0.15 | 1800 | 91.13 | 0.22 | 1760 | 46.78 | 0.11 | 880
17-00 | 2637.92 | 0.14 | 1680 | 91.35 | 0.22 | 1760 | 46.92 | 0.14 | 1120
18-00 | 2638.07 | 0.15 | 1800 | 91.58 | 0.23 | 1840 | 47.03 | 0.11 | 880
19-00 | 2638.22 | 0.15 | 1800 | 91.8 | 0.22 | 1760 | 47.14 | 0.11 | 880
20-00 | 2638.38 | 0.16 | 1920 | 92.01 | 0.21 | 1680 | 47.27 | 0.13 | 1040
21-00 | 2638.53 | 0.15 | 1800 | 92.22 | 0.21 | 1680 | 47.37 | 0.1 | 800
22-00 | 2638.69 | 0.16 | 1920 | 92.41 | 0.19 | 1520 | 47.47 | 0.1 | 800
23-00 | 2638.84 | 0.15 | 1800 | 92.6 | 0.19 | 1520 | 47.57 | 0.1 | 800
24-00 | 2638.97 | 0.13 | 1560 | 92.78 | 0.18 | 1440 | 47.64 | 0.07 | 560
Расход эл.энергии | с 0 до 8 час. |  | 9840 | с 0 до 8 час. |  | 9680 | с 0 до 8 час. |  | 5120
| с 8 до 16 час. |  | 14760 | с 8 до 16 час. |  | 15760 | с 8 до 16 час. |  | 8880
| с 16 до 24 час. |  | 14280 | с 16 до 24 час. |  | 13200 | с 16 до 24 час. |  | 6880
| с 0 до 24 час. |  | 38880 | с 0 до 24 час. |  | 38640 | с 0 до 24 час. |  | 20880
|  | Запись показаний счетчиков |  |  |  | ________________ /подпись/ |  |  |  |  | Расчеты произвели |  |  | ________________ /подпись/

## Ввод 2 стр.
ПС 110кВ Явас
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 60692.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 60717.9
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -25.5
Небаланс ПС, % |  |  | -0.042015
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.2402
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1594
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 60692.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 2528.85
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 10528.1016
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 3.8127e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чиняев А.А
ПС 110кВ Ударный
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 41074.4
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 40954.6
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | 119.8
Небаланс ПС, % |  |  | 0.29167
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.263
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.1592
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 41074.4
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1711.4333
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6507.3511
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 4.1746e-05
Генеральный директор ООО Электротеплосеть |  |  |  | Трусов Ю.Е
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть"
Чиняев А.А
ПС 110кВ Сосновка
Поступило по вводам, кВт∙ч |  |  | 24100.8
Отпущено по фидерам, кВт∙ч |  |  | 27870.8
Небаланс ПС, кВт∙ч |  |  | -3770
Небаланс ПС, % |  |  | -15.6426
Максимальная суточная нагрузка Рмакс. |  |  | 0.1555
Минимальная суточная нагрузка Рмин. |  |  | 0.0936
Суточный расход, кВт∙ч |  |  | 24100.8
Среднесуточная нагрузка Рср. |  |  | 1004.2
Коэф. заполнения суточного графика |  |  | 6457.8778
Коэф. испол. мощности трансф. |  |  | 2.4683e-05
Генеральный директор ООО "Электротеплосеть" |  |  |  | Трусов Ю.Е
Чняев А.А

## Прот.ВЛ
Наименование ПС-110/10 Явас | [7 empty] | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС110/10 |  |  | Потьма тяговая
за 21декабря 2022 г.
Время записи (часы) | Фидер №1 |  |  | Фидер№1 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 2 |  |  | Фидер№2 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 3 |  |  | Фидер № 3 |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 10 |  |  | Завод |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 11 |  |  | Заречье |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604100339 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0604100275 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 0609111838 | Счетчик № |  | 0609111838 |  |  | Счетчик № |  | 0607111682 | Счетчик № |  | 0607111682 |  |  | Счетчик № |  | 0612096118 | Счетчик № |  | 0612096118
| Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 300/5 | Тр-ры тока |  | 300/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 6000 | Расчет. коэф. |  | 6000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 | [10 empty] | 0.2374 |  |  | 0.0999 | 10.5 | 48 |  |  | 0.1841 |  |  | 0.0761 | 10.5 | 47 |  | 0 | [8 empty] | 0.1057 |  |  | 0.0739 | 10.5 | 25
2-00 | [10 empty] | 0.2198 |  |  | 0.0971 | 10.4 | 48 |  |  | 0.1818 |  |  | 0.0824 | 10.4 | 47 |  | 0 | [8 empty] | 0.1022 |  |  | 0.0745 | 10.4 | 25
3-00 | [10 empty] | 0.2097 |  |  | 0.099 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1706 |  |  | 0.0838 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.1017 |  |  | 0.0743 | 10.5 | 26
4-00 | [10 empty] | 0.2167 |  |  | 0.0918 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1704 |  |  | 0.0826 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.1044 |  |  | 0.0765 | 10.5 | 25
5-00 | [10 empty] | 0.2142 |  |  | 0.0903 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1633 |  |  | 0.0811 | 10.5 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.1003 |  |  | 0.0737 | 10.5 | 25
6-00 | [10 empty] | 0.2091 |  |  | 0.0874 | 10.6 | 45 |  |  | 0.1634 |  |  | 0.0796 | 10.6 | 45 |  | 0 | [8 empty] | 0.1017 |  |  | 0.0739 | 10.6 | 25
7-00 | [10 empty] | 0.256 |  |  | 0.092 | 10.5 | 48 |  |  | 0.1658 |  |  | 0.0768 | 10.5 | 52 |  | 0 | [8 empty] | 0.1059 |  |  | 0.073 | 10.5 | 25
8-00 | [10 empty] | 0.2947 |  |  | 0.0948 | 10.5 | 40 |  |  | 0.1969 |  |  | 0.0748 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.1082 |  |  | 0.0686 | 10.5 | 25
9-00 | [10 empty] | 0.3371 |  |  | 0.1195 | 10.4 | 50 |  |  | 0.2423 |  |  | 0.0729 | 10.4 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.1069 |  |  | 0.067 | 10.4 | 29
10-00 | [10 empty] | 0.3155 |  |  | 0.1133 | 10.4 | 50 |  |  | 0.2388 |  |  | 0.0695 | 10.4 | 68 |  | 0 | [8 empty] | 0.1418 |  |  | 0.0803 | 10.4 | 29
11-00 | [10 empty] | 0.2982 |  |  | 0.1088 | 10.5 | 60 |  |  | 0.2548 |  |  | 0.0835 | 10.5 | 65 |  | 0 | [8 empty] | 0.1476 |  |  | 0.0992 | 10.5 | 34
12-00 | [10 empty] | 0.2863 |  |  | 0.1043 | 10.6 | 55 |  |  | 0.2572 |  |  | 0.0859 | 10.6 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.1525 |  |  | 0.1054 | 10.6 | 30
13-00 | [10 empty] | 0.2779 |  |  | 0.0922 | 10.5 | 52 |  |  | 0.2479 |  |  | 0.0839 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.1454 |  |  | 0.0977 | 10.5 | 30
14-00 | [10 empty] | 0.2682 |  |  | 0.0968 | 10.5 | 49 |  |  | 0.2478 |  |  | 0.085 | 10.5 | 62 |  | 0 | [8 empty] | 0.1454 |  |  | 0.098 | 10.5 | 32
15-00 | [10 empty] | 0.2789 |  |  | 0.1043 | 10.5 | 55 |  |  | 0.2503 |  |  | 0.0902 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.1516 |  |  | 0.1073 | 10.5 | 35
16-00 | [10 empty] | 0.2769 |  |  | 0.0959 | 10.5 | 53 |  |  | 0.242 |  |  | 0.0865 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.152 |  |  | 0.1072 | 10.5 | 32
17-00 | [10 empty] | 0.2827 |  |  | 0.0912 | 10.5 | 52 |  |  | 0.2445 |  |  | 0.0869 | 10.5 | 63 |  | 0 | [8 empty] | 0.1394 |  |  | 0.1 | 10.5 | 29
18-00 | [10 empty] | 0.2877 |  |  | 0.0929 | 10.5 | 55 |  |  | 0.2578 |  |  | 0.0862 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.1305 |  |  | 0.0944 | 10.5 | 25
19-00 | [10 empty] | 0.2968 |  |  | 0.0983 | 10.5 | 53 |  |  | 0.2594 |  |  | 0.0804 | 10.5 | 62 |  | 0 | [8 empty] | 0.1301 |  |  | 0.0839 | 10.5 | 23
20-00 | [10 empty] | 0.2887 |  |  | 0.094 | 10.5 | 55 |  |  | 0.2549 |  |  | 0.0746 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.1149 |  |  | 0.0697 | 10.5 | 23
21-00 | [10 empty] | 0.3039 |  |  | 0.1026 | 10.5 | 60 |  |  | 0.2614 |  |  | 0.0773 | 10.5 | 60 |  | 0 | [8 empty] | 0.1104 |  |  | 0.068 | 10.5 | 17
22-00 | [10 empty] | 0.3176 |  |  | 0.106 | 10.5 | 53 |  |  | 0.2567 |  |  | 0.0742 | 10.5 | 54 |  | 0 | [8 empty] | 0.1073 |  |  | 0.0669 | 10.5 | 15
23-00 | [10 empty] | 0.297 |  |  | 0.1083 | 10.5 | 48 |  |  | 0.2563 |  |  | 0.0774 | 10.5 | 48 |  | 0 | [8 empty] | 0.1076 |  |  | 0.0708 | 10.5 | 16
24-00 | [10 empty] | 0.2581 |  |  | 0.1093 | 10.6 | 42 |  |  | 0.2266 |  |  | 0.0797 | 10.6 | 40 |  | 0 | [8 empty] | 0.1067 |  |  | 0.0745 | 10.6 | 17
Расход эл. энергии |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5572.8 |  |  | 2256.9 |  |  |  |  | 8377.8 |  |  | 3823.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2490.3 |  |  | 1765.2
| с 8 до 16 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7017 |  |  | 2505.3 |  |  |  |  | 11886.6 |  |  | 3944.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3429.6 |  |  | 2286.3
| с 16 до 24 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 6997.5 |  |  | 2407.8 |  |  |  |  | 12105.6 |  |  | 3820.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2840.7 |  |  | 1884.6
| с 0 до 24 час. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 19587.3 |  |  | 7170 |  |  |  |  | 32370 |  |  | 11587.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8760.6 |  |  | 5936.1
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС 110/10 |  |  | Ударный |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питанияПС 110/10 кВ |  |  | Потьма тяговая
за 21 декабря 2022 г.
Время записи (часы) | Фидер № 2 "Леплей" |  |  | Фидер-№ 2 "Леплей" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра,А | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Фидер № 3"Котельная" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Фидер № 4 "Ударный" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Фидер № 7 " ИК -10" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Фидер № 8 " Парца" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 0604101114 | Счетчик № |  | 097282 |  |  | Счетчик № |  | 0604101100 | Счетчик № |  | 527834 |  |  | Счетчик № |  | 0604100197 | Счетчик № |  | 002643 |  |  | Счетчик № |  | 0604100246 | Счетчик № |  | 200849 |  |  | Счетчик № |  | 0604100282 | Счетчик № |  | 002643
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  |  |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж.
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00 | [22 empty] | 10.5
1-00 |  |  | 0.1642 |  |  | 0.101 |  | 30 |  |  | 0.0416 |  |  | 0.036 |  | 12 |  |  | 0.073 |  |  | 0.0358 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0547 |  | 0 | 0.0282 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0663 |  | 0 | 0.0372 | 10.5 | 20
2-00 |  |  | 0.1548 |  |  | 0.1 |  | 30 |  |  | 0.0391 |  |  | 0.036 |  | 12 |  |  | 0.074 |  |  | 0.0363 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0537 |  | 0 | 0.0285 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0642 |  | 0 | 0.0375 | 10.5 | 20
3-00 |  |  | 0.15 |  |  | 0.0975 |  | 30 |  |  | 0.0386 |  |  | 0.0368 |  | 12 |  |  | 0.0695 |  |  | 0.0361 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0506 |  | 0 | 0.029 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0624 |  | 0 | 0.0381 | 10.5 | 20
4-00 |  |  | 0.1463 |  |  | 0.0992 |  | 30 |  |  | 0.0466 |  |  | 0.0369 |  | 12 |  |  | 0.0762 |  |  | 0.037 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0487 |  | 0 | 0.0288 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0626 |  | 0 | 0.0377 | 10.5 | 20
5-00 |  |  | 0.1466 |  |  | 0.0996 |  | 30 |  |  | 0.0495 |  |  | 0.0364 |  | 12 |  |  | 0.0741 |  |  | 0.0387 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0472 |  | 0 | 0.0283 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0692 |  | 0 | 0.0382 | 10.5 | 20
6-00 |  |  | 0.1508 |  |  | 0.0986 |  | 30 |  |  | 0.0463 |  |  | 0.0387 |  | 12 |  |  | 0.0774 |  |  | 0.0362 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0527 |  | 0 | 0.0299 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0714 |  | 0 | 0.0372 | 10.5 | 20
7-00 |  |  | 0.1807 |  |  | 0.0989 |  | 35 |  |  | 0.0565 |  |  | 0.0387 |  | 15 |  |  | 0.0893 |  |  | 0.0346 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.055 |  | 0 | 0.0295 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0812 |  | 0 | 0.0369 | 10.5 | 20
8-00 |  |  | 0.2247 |  |  | 0.1069 |  | 35 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.0364 |  | 15 |  |  | 0.1087 |  |  | 0.039 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0582 |  | 0 | 0.0289 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.0359 | 10.5 | 20
9-00 |  |  | 0.2178 |  |  | 0.0895 |  | 40 |  |  | 0.0637 |  |  | 0.0358 |  | 20 |  |  | 0.1121 |  |  | 0.0362 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0984 |  | 0 | 0.0414 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0927 |  | 0 | 0.0353 | 10.5 | 20
10-00 |  |  | 0.2426 |  |  | 0.1021 |  | 40 |  |  | 0.0556 |  |  | 0.0392 |  | 20 |  |  | 0.1115 |  |  | 0.0451 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0986 |  | 0 | 0.0555 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0963 |  | 0 | 0.0346 | 10.5 | 20
11-00 |  |  | 0.2399 |  |  | 0.1224 |  | 40 |  |  | 0.051 |  |  | 0.0371 |  | 20 |  |  | 0.1166 |  |  | 0.044 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.092 |  | 0 | 0.0544 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0907 |  | 0 | 0.0344 | 10.5 | 20
12-00 |  |  | 0.258 |  |  | 0.1249 |  | 40 |  |  | 0.0518 |  |  | 0.0362 |  | 20 |  |  | 0.1124 |  |  | 0.0425 | 10.4 | 20 |  | 0 | 0.0956 |  | 0 | 0.0528 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0888 |  | 0 | 0.0346 | 10.4 | 20
13-00 |  |  | 0.2584 |  |  | 0.117 |  | 40 |  |  | 0.0514 |  |  | 0.0383 |  | 15 |  |  | 0.1041 |  |  | 0.0378 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0919 |  | 0 | 0.0491 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0883 |  | 0 | 0.0354 | 10.5 | 20
14-00 |  |  | 0.255 |  |  | 0.1092 |  | 40 |  |  | 0.0488 |  |  | 0.0343 |  | 15 |  |  | 0.111 |  |  | 0.0411 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0861 |  | 0 | 0.0552 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.09 |  | 0 | 0.034 | 10.5 | 20
15-00 |  |  | 0.2633 |  |  | 0.1171 |  | 40 |  |  | 0.0469 |  |  | 0.0335 |  | 15 |  |  | 0.0947 |  |  | 0.0397 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0893 |  | 0 | 0.0574 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0871 |  | 0 | 0.0325 | 10.5 | 20
16-00 |  |  | 0.2625 |  |  | 0.126 |  | 40 |  |  | 0.0509 |  |  | 0.0347 |  | 15 |  |  | 0.0888 |  |  | 0.0362 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0906 |  | 0 | 0.0532 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0921 |  | 0 | 0.033 | 10.5 | 20
17-00 |  |  | 0.2737 |  |  | 0.1351 |  | 40 |  |  | 0.0494 |  |  | 0.0323 |  | 15 |  |  | 0.0997 |  |  | 0.0323 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0789 |  | 0 | 0.0394 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0972 |  | 0 | 0.0323 | 10.5 | 20
18-00 |  |  | 0.2567 |  |  | 0.1246 |  | 30 |  |  | 0.046 |  |  | 0.0325 |  | 15 |  |  | 0.0907 |  |  | 0.0311 | 10.5 | 20 |  | 0 | 0.0643 |  | 0 | 0.0329 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0986 |  | 0 | 0.0321 | 10.5 | 20
19-00 |  |  | 0.2225 |  |  | 0.1068 |  | 20 |  |  | 0.047 |  |  | 0.0348 |  | 15 |  |  | 0.0973 |  |  | 0.0316 | 10.5 | 18 |  | 0 | 0.0629 |  | 0 | 0.0331 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0974 |  | 0 | 0.0333 | 10.5 | 20
20-00 |  |  | 0.2046 |  |  | 0.0969 |  | 20 |  |  | 0.0453 |  |  | 0.0346 |  | 13 |  |  | 0.094 |  |  | 0.0323 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0622 |  | 0 | 0.0309 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0965 |  | 0 | 0.035 | 10.5 | 20
21-00 |  |  | 0.2018 |  |  | 0.0912 |  | 10 |  |  | 0.0442 |  |  | 0.0354 |  | 12 |  |  | 0.0894 |  |  | 0.0318 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0592 |  | 0 | 0.0303 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0909 |  | 0 | 0.0341 | 10.5 | 20
22-00 |  |  | 0.1977 |  |  | 0.0911 |  | 10 |  |  | 0.0424 |  |  | 0.0337 |  | 12 |  |  | 0.0904 |  |  | 0.0319 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.051 |  | 0 | 0.0253 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0843 |  | 0 | 0.0345 | 10.5 | 20
23-00 |  |  | 0.1935 |  |  | 0.0934 |  | 10 |  |  | 0.0429 |  |  | 0.0343 |  | 12 |  |  | 0.0805 |  |  | 0.0334 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0474 |  | 0 | 0.0244 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0781 |  | 0 | 0.0357 | 10.5 | 20
24-00 |  |  | 0.1832 |  |  | 0.0995 |  | 10 |  |  | 0.0452 |  |  | 0.0361 |  | 12 |  |  | 0.0719 |  |  | 0.0343 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0466 |  | 0 | 0.0243 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0706 |  | 0 | 0.0364 | 10.5 | 20
Расход эл. энергии |  |  | 3954.3 |  |  | 2405.1 |  |  |  |  | 1484 |  |  | 1183.6 |  |  |  |  | 1926.6 |  |  | 881.1 |  |  |  |  | 1683.2 |  |  | 924.4 |  |  |  |  | 2269.2 |  |  | 1194.8
| с 8 до 16 час. |  | 5992.5 |  |  | 2724.6 |  |  |  |  | 1680.4 |  |  | 1156.4 |  |  |  |  | 2553.6 |  |  | 967.8 |  |  |  |  | 2970 |  |  | 1676 |  |  |  |  | 2904 |  |  | 1095.2
| с 16 до 24 час. |  | 5201.1 |  |  | 2515.8 |  |  |  |  | 1449.6 |  |  | 1094.8 |  |  |  |  | 2141.7 |  |  | 776.1 |  |  |  |  | 1890 |  |  | 962.4 |  |  |  |  | 2854.4 |  |  | 1093.6
| с 0 до 24 час. |  | 15147.9 |  |  | 7645.5 |  |  |  |  | 4614 |  |  | 3434.8 |  |  |  |  | 6621.9 |  |  | 2625 |  |  |  |  | 6543.2 |  |  | 3562.8 |  |  |  |  | 8027.6 |  |  | 3383.6
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/
Наименование ПС-110/10 |  |  | Сосновка |  |  |  |  | ПРОТОКОЛ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ И АМПЕРМЕТРОВ
Наименование электросетей: |  |  | ООО Электротеплосеть
Источник питания:ПС 110/10 кВ тяг.ПС Потьма |  |  | Потьма тяговая
за 21 декабря 2022г.
Время записи (часы) | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Фидер № 9 " ИК-1" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Фидер № 6" ИК -7" |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер №13 " Молочница |  |  | Фидер №13 " Молочница |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Фидер № 4 " Сосновка " |  |  | Показания вольтметра на стороне ВН, кВ | Показания амперметра, А
| АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  | АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  | РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ
| Счетчик № |  | 1121800081 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200074 | Счетчик № |  |  |  |  | Счетчик № |  | 1121200481 | Счетчик № |  | 1121200481 |  |  | Счетчик № |  | 1121200497 | Счетчик № |  | 1121200497
| Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  |  |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 150/5 | Тр-ры тока |  | 150/5 |  |  | Тр-ры тока |  | 200/5 | Тр-ры тока |  | 200/5
| Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100 |  |  | Тр-ры напряж. |  | 10000/100 | Тр-ры напряж |  | 10000/100
| Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет. коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет. коэф. |  | 4000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 3000 | Расчет.коэф. |  | 3000 |  |  | Расчет. коэф. |  | 4000 | Расчет.коэф. |  | 4000
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час |  |  | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час | [5 empty] | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час
0-00
1-00 |  |  | 0.0726 |  |  | 0.0389 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0733 |  |  | 0.0556 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0833 |  |  | 0.0372 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0299 |  | 0 | 0.0207 | 10.4 | 15
2-00 |  |  | 0.072 |  |  | 0.0356 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0847 |  |  | 0.059 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0791 |  |  | 0.0387 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0266 |  | 0 | 0.02 | 10.5 | 15
3-00 |  |  | 0.0629 |  |  | 0.0337 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0971 |  |  | 0.0684 | 10.5 | 15 |  |  | 0.0772 |  |  | 0.0362 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0256 |  | 0 | 0.0192 | 10.5 | 15
4-00 |  |  | 0.0638 |  |  | 0.0348 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0869 |  |  | 0.0604 | 10.4 | 10 |  |  | 0.074 |  |  | 0.0362 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0258 |  | 0 | 0.0192 | 10.4 | 15
5-00 |  |  | 0.0697 |  |  | 0.0345 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0924 |  |  | 0.0601 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0765 |  |  | 0.0359 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.027 |  | 0 | 0.0194 | 10.4 | 15
6-00 |  |  | 0.0757 |  |  | 0.0339 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0942 |  |  | 0.058 | 10.4 | 10 |  |  | 0.077 |  |  | 0.0358 | 10.4 | 10 |  | 0 | 0.0306 |  | 0 | 0.0201 | 10.4 | 15
7-00 |  |  | 0.1044 |  |  | 0.0388 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1119 |  |  | 0.0574 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0982 |  |  | 0.0353 | 10.5 | 10 |  | 0 | 0.0342 |  | 0 | 0.0187 | 10.5 | 15
8-00 |  |  | 0.1139 |  |  | 0.0491 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1108 |  |  | 0.0567 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1154 |  |  | 0.0356 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0451 |  | 0 | 0.0187 | 10.5 | 10
9-00 |  |  | 0.1066 |  |  | 0.0559 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1302 |  |  | 0.0548 | 10.4 | 10 |  |  | 0.1171 |  |  | 0.0381 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0484 |  | 0 | 0.0185 | 10.4 | 10
10-00 |  |  | 0.1088 |  |  | 0.0542 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1529 |  |  | 0.0766 | 10.5 | 10 |  |  | 0.104 |  |  | 0.0361 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0497 |  | 0 | 0.0174 | 10.5 | 10
11-00 |  |  | 0.1023 |  |  | 0.0571 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1558 |  |  | 0.0768 | 10.5 | 10 |  |  | 0.1019 |  |  | 0.0341 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.048 |  | 0 | 0.0178 | 10.5 | 10
12-00 |  |  | 0.0919 |  |  | 0.0534 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1444 |  |  | 0.0836 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0958 |  |  | 0.0325 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0483 |  | 0 | 0.0188 | 10.4 | 10
13-00 |  |  | 0.0893 |  |  | 0.0479 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1304 |  |  | 0.0681 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0933 |  |  | 0.0308 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0459 |  | 0 | 0.0185 | 10.5 | 10
14-00 |  |  | 0.0905 |  |  | 0.0532 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1143 |  |  | 0.0564 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0915 |  |  | 0.033 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0463 |  | 0 | 0.0189 | 10.5 | 10
15-00 |  |  | 0.0912 |  |  | 0.0536 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1237 |  |  | 0.0632 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0891 |  |  | 0.0338 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0479 |  | 0 | 0.0188 | 10.4 | 10
16-00 |  |  | 0.0953 |  |  | 0.0524 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1474 |  |  | 0.0841 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0937 |  |  | 0.0387 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.047 |  | 0 | 0.018 | 10.5 | 10
17-00 |  |  | 0.0864 |  |  | 0.051 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1365 |  |  | 0.0779 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0981 |  |  | 0.037 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0528 |  | 0 | 0.0183 | 10.4 | 10
18-00 |  |  | 0.081 |  |  | 0.0473 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1284 |  |  | 0.0732 | 10.5 | 10 |  |  | 0.103 |  |  | 0.0357 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0538 |  | 0 | 0.0174 | 10.5 | 10
19-00 |  |  | 0.0797 |  |  | 0.0439 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1006 |  |  | 0.0582 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0999 |  |  | 0.0363 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0503 |  | 0 | 0.0175 | 10.5 | 10
20-00 |  |  | 0.0841 |  |  | 0.0403 | 10.4 | 15 |  |  | 0.1055 |  |  | 0.0546 | 10.4 | 10 |  |  | 0.1014 |  |  | 0.0361 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0532 |  | 0 | 0.0196 | 10.4 | 10
21-00 |  |  | 0.09 |  |  | 0.0355 | 10.5 | 15 |  |  | 0.1192 |  |  | 0.0566 | 10.5 | 10 |  |  | 0.0975 |  |  | 0.033 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0487 |  | 0 | 0.0176 | 10.5 | 10
22-00 |  |  | 0.0872 |  |  | 0.0344 | 10.3 | 15 |  |  | 0.1116 |  |  | 0.0569 | 10.3 | 10 |  |  | 0.0965 |  |  | 0.0355 | 10.3 | 15 |  | 0 | 0.0452 |  | 0 | 0.0183 | 10.3 | 10
23-00 |  |  | 0.0787 |  |  | 0.0357 | 10.4 | 15 |  |  | 0.0972 |  |  | 0.0566 | 10.4 | 10 |  |  | 0.0915 |  |  | 0.0352 | 10.4 | 15 |  | 0 | 0.0389 |  | 0 | 0.0194 | 10.4 | 10
24-00 |  |  | 0.069 |  |  | 0.0351 | 10.5 | 20 |  |  | 0.0867 |  |  | 0.0572 | 10.5 | 20 |  |  | 0.086 |  |  | 0.0355 | 10.5 | 15 |  | 0 | 0.0314 |  | 0 | 0.0186 | 10.5 | 10
Расход эл. энергии |  |  | 1905 |  |  | 897.9 |  |  |  |  | 3005.2 |  |  | 1902.4 |  |  |  |  | 2042.1 |  |  | 872.7 |  |  |  |  | 979.2 |  |  | 624
| с 8 до 16 час. |  | 2327.7 |  |  | 1283.1 |  |  |  |  | 4396.4 |  |  | 2254.4 |  |  |  |  | 2359.2 |  |  | 831.3 |  |  |  |  | 1526 |  |  | 586.8
| с 16 до 24 час. |  | 1968.3 |  |  | 969.6 |  |  |  |  | 3542.8 |  |  | 1964.8 |  |  |  |  | 2321.7 |  |  | 852.9 |  |  |  |  | 1497.2 |  |  | 586.8
| с 0 до 24 час. |  | 6201 |  |  | 3150.6 |  |  |  |  | 10944.4 |  |  | 6121.6 |  |  |  |  | 6723 |  |  | 2556.9 |  |  |  |  | 4002.4 |  |  | 1797.6
|  |  |  | Показания сняты посредством АСКУЭ |  |  |  | Левин А.Н | [5 empty] | Расчеты произвели |  |  | ____Босамыкина Е.Г_____ /подпись/